Dissertação de Mestrado

MODELAGEM DE CARGA EM EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA ESTUDOS DINÂMICOS

Wanda Beatriz Massière y Corrêa

D 46/03 - Fevereiro/2003

Wanda Beatriz Massière y Corrêa

MODELAGEM DE CARGA EM EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA ESTUDOS DINÂMICOS

Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Computação Aplicada e Automação da Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial para obtenção de Grau de Mestre em Ciências. Área de concentração: Computação em Potência.

Orientadores: Prof. Marcus Theodor Schilling, D. Sc.

Prof. Milton Brown Do Coutto Filho, D. Sc.

Niterói, Rio de Janeiro – Brasil

2003

# Wanda Beatriz Massière y Corrêa

MODELAGEM DE CARGA EM EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA ESTUDOS DINÂMICOS

Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Computação Aplicada e Automação da Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial para obtenção de Grau de Mestre em Ciências. Área de concentração: Computação em Potência.

Aprovada  em  24  de  Fevereiro  de  2003.

### BANCA EXAMINADORA

# Prof. Marcus Theodor Schilling, D. Sc. – Orientador

# Universidade Federal Fluminense

# Prof. Milton Brown Do Coutto Filho, D. Sc. – Orientador

# Universidade Federal Fluminense

# Prof. Julio César Stacchini de Souza, D. Sc.

# Universidade Federal Fluminense

Prof. Paulo Gomes, D. Sc.

#### Universidade Estadual do Rio de Janeiro

Prof. Antonio Carlos Siqueira Lima, D.Sc.

Universidade Federal do Rio de Janeiro

# DEDICATÓRIA

A meus pais por todo ensinamento e amor.

A meu marido, Marcos pela paciência, amor,

compreensão e apoio,

e meus filhos Carlos, Carolina, Mário e Adriana

por todo tempo longe.

# Agradecimentos

- A meus Mestres Marcus Schilling, Milton Brown e Julio Stacchini, por todo apoio, sabedoria e segurança que me passaram durante todo o curso.

- Aos Professores Carlos Henrique Costa Guimarães, Julius Leite, UFF e Antonio Carlos Zambroni de Souza, EFEI, pela atenção e apoio.

- A meus colegas da CERJ, Maria Alice Rizzo, Nádia Faria, Tomas Fernandes, Patrícia Hamman, Caroline Mattar, Paulo Eugênio e Ana Cristina pela compreensão e ajuda.

- Ao colega Jorge Manoel, que soube despertar o interesse por novos conhecimentos.

- A meus colegas do ONS, FURNAS, ELETROBRAS e ELETRONUCLEAR que me apoiaram e incentivaram durante este trabalho.

- Aos colegas do CEPEL, pelas orientações valiosas e paciência.

- Ao colega Mário Herdade, por todo incentivo e entusiasmo.

- Ao CNPq (Projeto #522849/96-2) e FAPERJ (Projeto E-26/171.384/2001) pelo apoio parcial à elaboração desta Dissertação.

Resumo da Dissertação apresentada ao IC-UFF, como parte dos requisitos necessários para a obtenção do Grau de Mestre em Ciências (M. Sc.)

MODELAGEM DE CARGA EM EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA ESTUDOS DINÂMICOS

##### Wanda Beatriz Massière y Corrêa

##### Fevereiro, 2003

Orientadores: Prof. Marcus Theodor Schilling, D. Sc.

Prof. Milton Brown Do Coutto Filho, D. Sc.

A modelagem dos elementos de um sistema de potência representa um fator decisivo para a confiabilidade dos estudos elétricos, em regime permanente ou dinâmico. Mudanças estruturais ocorridas no setor elétrico nacional vêm alterando significativamente a forma de atuação das empresas de energia. O crescimento dos sistemas e das interligações de longas distâncias, o aumento da demanda por energia associado à falta de investimento, pode ser traduzido em uma condição crítica de operação, onde a perda de um componente poderá trazer conseqüências drásticas. Desta forma, a correta modelagem dos elementos voltou a despertar grande interesse, visto a possibilidade de se determinar, com certo grau de confiabilidade, estreitas margens de operação e limites de intercâmbio entre áreas. Estudos foram realizados com o propósito de aprimorar os modelos conhecidos, porém a carga do sistema apresenta-se ainda como a grande incógnita. Apesar de se conhecer o comportamento de cada elemento da carga, não existe uma idéia precisa de sua composição final, devido a grande diversidade de equipamentos e sua utilização aleatória por parte do consumidor final. Desta forma, é evidente a importância da modelagem dos componentes de um sistema de potência. Foram feitas diversas simulações para instabilidade e colapso de tensão, utilizando casos reais do Sistema Interligado Nacional e avaliando-se o desempenho dos modelos ZIP, modelos dinâmicas de motores e modelos compostos.

Palavras-chave: Carga, modelo, distribuição, estabilidade, sistema de energia elétrica.

Abstract of Dissertation presented to IC/UFF as a partial fulfillment of the requirements for the Degree of Master of Science (M. Sc.)

LOAD MODELING IN POWER SYSTEMS DISTRIBUTION COMPANIES FOR DYNAMICS PERFORMANCE STUDIES

##### Wanda Beatriz Massière y Corrêa

##### February, 2003

Supervisors: Prof. Marcus Theodor Schilling, D. Sc.

Prof. Milton Brown Do Coutto Filho, D. Sc.

Keywords: load, modeling, distribution, stability, power systems.

# SUMÁRIO

#### Dedicatória										       vi

#### Agradecimentos									      vii

#### Resumo										     viii

#### Abstract										       ix

#### Lista de Tabelas									     xiii

#### Lista de Figuras									     xiv

#### Lista de Abreviaturas e Símbolos							     xvi

## I. Introdução									         1

#### I.1 Considerações Preliminares						         1

#### I.2 Objetivo da Dissertação							         4

#### I.3 Estrutura da Dissertação						         5

## II. Estado da Arte	 							         7

#### II.1 Introdução								         7

#### II.2 Histórico									         8

#### II.3 Modelos Estáticos de Carga					                   12

#### II.4 Modelos Dinâmicos de Carga						       30

II.5 Resumo									       43

#### II.6 Sumário									       52

## III. O Sistema Interligado Brasileiro e as Empresas de Distribuição   53

#### III.1 Introdução								       53

#### III.2 Histórico, Descrição e Evolução do SIN				       54

#### III.3 A Operação de um Sistema Elétrico					       64

#### III.4 A Estrutura Hierárquica das Empresas no SIN			       66

#### III.5 A Estrutura de uma Empresa de Distribuição e sua

#### Representação no SIN						       69

#### III.6 Sumário									       71

## IV. Modelagem de Carga – O Problema					       73

#### IV.1 Introdução								       73

#### IV.2 A Carga – Definição e Composição					       73

#### IV.3 Classificação das Cargas						       76

#### IV.3.1 Cargas Residenciais						       76

#### IV.3.2 Cargas Comerciais						       77

#### IV.3.3 Cargas Industriais						       77

#### IV.3.4 Cargas Rurais						       78

#### IV.4 Comportamento das Cargas com a Tensão				       78

#### IV.4.1 Definição do Problema – A Dependência da

#### Tensão na Representação da Carga			       79

#### IV.4.2 Efeitos da Dependência da Tensão na Carga	  	       79

#### IV.5 Modelo Estático e Dinâmico da Carga				       80

#### IV.5.1 Modelo Estático da Carga 				     	       81

#### IV.5.1.1 Modelo Exponencial 			       82

#### IV.5.1.2 Modelo ZIP 				       86

#### IV.5.2 Modelo Dinâmico da Carga 				       87

IV.6 Aquisição de Parâmetros para Modelagem de Carga		       88

IV.6.1 Modelo baseado na participação de componentes	       88

IV.6.2 Modelo baseado em medições				       90

IV.7 Sumário									       91

## V. A Representação de Cargas através de Modelos Estáticos	       93

#### V.1 Introdução								       93

#### V.2 Ferramentas Computacionais Disponíveis				       94

#### V.3 Premissas do Estudo							       95

#### V.4 Tratamento da Carga							       99

#### V.5 Recursos Usados para Convergência Pós-Distúrbio			     100

#### V.6 Representação da Carga no Modelo ZIP				     104

#### V.7 A Agregação de Capacitores nas Cargas de Subestações		     110

#### V.8 O Problema da Equivalência de Barras dos Sistemas de

#### Subtransmissão das Empresas nos Estudos Dinâmicos		     114

#### V.9 Sumário									     116

## VI. Representação de Cargas através de Modelos Dinâmicos	     117

#### VI.1 Introdução								     117

#### VI.2 Tratamento da Carga							     118

#### VI.3 Premissas das Simulações						     120

#### VI.4 A Representação da Carga Industrial como Motor de Indução	     122

#### VI.5 A Representação de Motores de Indução nas Várias Classes

#### de Carga								     129

#### VI.6 A Representação de Motores de Indução em todas Classes

#### de Carga								     136

#### VI.7 Sumário									     143

## VII. Conclusões									     146

#### VII.1 Retrospectiva								     146

#### VII.2 Principais Constatações						     147

#### VII.3 Principais Contribuições						     149

#### VII.4 Principais Recomendações						     149

#### VII.4.1 Quanto a procedimentos e critérios			     150

#### VII.4.2 Quanto a aperfeiçoamentos computacionais		     151

#### VII.5 Tópicos para Investigações						     152

## Anexo A – Estudo Clássico de Estabilidade Angular Transitória de Sistemas								     154

#### A.1 Introdução								     154

#### A.2 – Etapas para preparação dos dados para os estudos de

#### estabilidade								     155

#### A.2.1. Dados necessários						     155

#### A.2.2. Condições iniciais operativas				     155

#### A.2.3. Cálculos preliminares da estabilidade			     156

#### A.2.4 - Equações de estado do sistema				     158

#### A.2.5 - Adoção de referência angular				     159

#### A.3 Desenvolvimento dos Cálculos						     159

#### A.3.1 Parâmetros							     160

#### A.3.2 Condições Operativas:					     161

#### A.3.3 Dados dos Eventos 						     161

#### A.4 Roteiro de Cálculo							     161

#### A.4.1 Primeiro Passo:  Estabelecimento das condições

#### operativas iniciais						     161

#### A.4.1.1 Entrada de dados para o ANAREDE		     162

#### A.4.2 Segundo Passo: Cálculos preliminares da estabilidade	     164

#### A.4.2.1 Conversão dos dados dos geradores para

#### base de 100 MVA					     164

#### A.4.2.2 Conversão da carga para o modelo

#### de impedância constante				     165

#### A.4.2.3 Tensões internas das máquinas síncronas	     165

#### A.4.2.4 Determinação das matrizes Y			     167

#### A.4.2.4.1 Cálculo das admitâncias nodais para a condição pré-defeito			     167

#### A.4.2.4.2 Determinação da matriz Yinicial	     168

#### A.4.2.4.3 Determinação da matriz Ydurante

#### defeito					     170

#### A.4.2.4.4 - Determinação da matriz Ypós-defeito    170

#### A.4.2.5 Redução das Matrizes Y				     171

#### A.4.2.5.1 Redução da matriz Yinicial 		     171

#### A.4.2.5.2 Redução da matriz Ydefeito1		     173

#### A.4.2.5.3 Redução da matriz Ypós defeito1		     175

#### A.4.3 Terceiro Passo: Determinação das equações de estado do sistema								     177

#### A.4.3.1 Para a condição inicial (pré-defeito)		     177

#### A.4.3.2 Durante o Defeito 					     179

#### A.4.3.3 Para a Condição pós-defeito				     181

#### A.4.4 Quarto Passo: Simulações no domínio do tempo		     183

#### A.4.4.1 Simulação do Defeito				     183

#### A.4.4.1.1 Equações de estado – Defeito		     183

## Anexo B - Modelagem do motor de indução regime permanente e Transitório								     186

#### B.1 Introdução								     186

#### B.2 Equações dos Motores de Indução					     187

#### B.3 Características dos Motores de Indução em Regime Permanente	     195

#### B.4 Modelo do Motor de Indução em Estudos de Estabilidade		     199

#### B.4.1 Modelo transitório de quinta ordem				     199

#### B.4.2 Modelo transitório de terceira ordem			     200

#### B.4.3 Modelo transitório de primeira ordem			     201

# Anexo C - Programas Auxiliares						     202

#### C.1 Introdução								     202

#### C.2 Principais Dificuldades							     202

###### Anexo D – Grandes Blecautes						    213

#### D.1 Introdução								     213

# D.2 Histórico de Recentes Blecautes no Brasil				     214 Anexo E – Diagramas Auxiliares						     233

#### E.1 Introdução								     223

#### E.2 Diagramas do SIN, Área Rio de Janeiro/Espírito Santo, CERJ	     225

# Referências Bibliográficas							     233

# Lista de Tabelas

Tabela  II.1  –  Síntese de artigos/livros pesquisados.

Tabela V.1 – Participação das classes de carga na composição da carga total da empresa CERJ.

Tabela V.2 – Geração/Carga/Compensação reativa das empresas da Área Rio de Janeiro/Espírito Santo.

Tabela VI.1  –  Composição de carga da empresa CERJ

Tabela VI.2  –  Parâmetros típicos de motor de indução

Tabela A.1  –   Parâmetros das linhas de transmissão do sistema

Tabela A.2  –   Parâmetros das máquinas síncronas do sistema

Tabela A.3  –   Parâmetros Condições iniciais de operação do sistema

Tabela C.1  –   Parâmetros típicos de motor de indução

Tabela C.2  –   Descrição dos motores de indução

# Lista de Figuras

Figura II.1  –  Comportamento da potência ativa e reativa (P ou Q), em  função da  variação da tensão (em pu)

Figura II.2  –  Modelo de classificação e composição da carga

Figura II.3  –  Comportamento de cargas compostas em relação à freqüência

Figura II.4  –  Torque (T) x Escorregamento (s) de um motor

Figura II.5  –  Comportamento da potência reativa em relação à variação de tensão.

Figura II.6  –  Circuito equivalente de dois motores em paralelo

Figura II.7  –  Carga composta (motor de indução + carga estática) para representação da carga industrial

Figura IV.1  – Esquema simplificado da carga suprida por uma subestação de distribuição

Figura IV.2  – Representação de carga em relação a tensão

## Figura IV.3  – Diagrama da composição de uma barra de carga de um sistema elétrico de potência

Figura V.1  –  Variação angular da UHE Jaguará na perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis e da UNE Angra II

Figura V.2  –  Variação angular da UHE Itaipu na perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis e da UNE Angra II

Figura V.3  –  Variação de tensão no barramento de 500 kV da SE  Cachoeira Paulista, na perda da LT Adrianópolis/São José e Angra/São José

Figura V.4  –  Variação de tensão no barramento de 138 kV da SE  Rocha Leão, na perda da LT Adrianópolis/São José e Angra/São José

Figura V.5  –  Variação no fluxo de potência ativa entre a SE Adrianópolis e a SE Macaé (UTE Macaé Merchant) 345 kV

Figura V.6  –  Variação no fluxo de potência reativa entre a SE Adrianópolis e a SE Macaé (UTE Macaé Merchant) 345 kV

Figura V.7  -  Variação de tensão no barramento de 345 kV da SE  Campos, na perda da LT Adrianópolis/São José e Angra/São José

Figura V.8  -  Variação angular da UNE Angra I em relação à Ilha Solteira

Figura V.9  –  Fluxo de potência ativa entre as SE Cachoeira Paulista e Angra 500 kV

Figura V.10 – Fluxo de potência reativa no transformador 500/345 kV da SE Adrianópolis

Figura V.11 – Tensão no barramento de 345 kV da SE Adrianópolis

Figura V.12 – Variação no fluxo de potência ativa entre as SE Cachoeira Paulista e Tijuco Preto 500 kV para chaveamentos em 70% (Caso 1), 60% (Caso 2), 50% (Caso 3) e 40% (Caso4) da tensão nominal

Figura V.13 – Variação na tensão da SE Rocha Leão 138 kV para chaveamentos em 70% (Caso 1), 60% (Caso 2), 50% (Caso 3) e 40% (Caso4) da tensão nominal

Figura V.14 – Variação angular da UNE Angra I em relação à Ilha Solteira.

Figura V.15 – Variação do fluxo de potência ativa entre as subestações de Angra e Cachoeira Paulista 500 kV

Figura V.16 – Variação na tensão da SE Rocha Leão 138 kV

Figura V.17 – Variação do fluxo de potência reativa entre as subestações de Adrianópolis e Macaé Merchant 345 kV

Figura V.18 – Variação angular da UHE Ilha dos Pombos em relação à Ilha Solteira

Figura V.19 – Variação da freqüência da máquina da UNE Angra I

Figura V.20  –  Variação no fluxo de potência ativa entre as subestações de Adrianópolis e Guaxindiba

Figura V.21  –  Variação na tensão da subestação de Alcântara 138 kV

Figura VI.1  –  Variação angular de Angra I em relação à Ilha Soteira

Figura VI.2  –  Fluxo de potência reativa entre Adrianópolis e a UTE Macaé Merchant 345 kV

Figura VI.3  –  Fluxo de potência ativa entre as subestações de Adrianópolis e Alcântara

Figura VI.4  –  Geração de reativo na UHE Ilha dos Pombos

Figura VI.5  –  Fluxo de potência reativa entre as subestações de Adrianópolis e da UTE Macaé Merchant 345 kV

Figura VI.6  –  Fluxo de potência reativa entre as subestações de Adrianópolis e Alcântara 138 kV

Figura VI.7  –  Tensão na barra de 138 kV da subestação de Rocha leão 138 kV

Figura VI.8  –  Fluxo de potência ativa entre as subestações de Adrianópolis e Alcântara 138 kV

Figura VI.9  –  Fluxo de potência reativa entre as subestações de Adrianópolis e Alcântara 138 kV

Figura VI.10 – Tensão na barra de 138 kV da subestação de Rocha Leão 138 kV

Figura VI.11 – Variação angular da UHE Ilha dos Pombos em relação a Ilha Solteira

Figura VI.12 – Variação da potência reativa gerada na UHE Ilha dos Pombos

Figura VI.13 –  Fluxo de potência ativa entre as subestações de São José e Magé 138 kV

Figura VI.14 – Fluxo de potência ativa entre as subestações de São José e Magé 138 kV

Figura VI.15 – Tensão na barra de 138 kV da subestação de Magé 138 kV

Figura VI.16 – Variação angular da UHE Ilha dos Pombos em relação a Ilha Solteira

Figura VI.17 – Fluxo de potência ativa entre as subestações de Adrianópolis e Alcântara 138 kV

Figura VI.18 – Fluxo de potência ativa entre as subestações de Adrianópolis e Alcântara 138 kV

Figura VI.19 – Variação de tensão na barra da subestação de Alcântara 138 kV

Figura VI.20 – Variação de tensão na barra da subestação de Rocha Leão 138 kV

Figura VI.21 – Fluxo de potência ativa entre as subestações de Tijuco Preto e Cachoeira Paulista 500 kV

Figura VI.22 – Fluxo de potência ativa entre as subestações de Tijuco Preto e Cachoeira Paulista 500 kV

Figura VI.23 – Fluxo de potência ativa entre as subestações de Adrianópolis e Alcântara 138 kV

Figura VI.24 – Fluxo de potência reativa entre as subestações de Adrianópolis e Alcântara 138 kV

Figura VI.25 – Tensão na subestação Alcântara 138 kV

Figura VI.26 – Corrente na linha Tijuco Preto para Cachoeira Paulista 500 kV

Figura VI.27 – Corrente na linha Itutinga para Adrianópolis 345 kV

Figura VI.28 – Tensão em Tijuco Preto 500 kV

Figura VI.29 – Fluxo de potência ativa na linha Adrianópolis para Magé 138 kV

Figura VI.30 – Fluxo de potência reativa na linha Adrianópolis para Magé 138 kV

Figura VI.31 – Tensão na subestação de Alcântara 138 kV

# LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS

P     –  Potência ativa

P0   –  Potência ativa nas condições iniciais

Q    –  Potência reativa

Q0  –  Potência reativa nas condições iniciais

V    -  Tensão

V0  –  Tensão nas condições iniciais

I    –  Corrente elétrica

V – Variação de tensão

f    –  Freqüência

f0   –  Freqüência nas condições iniciais

f –  Variação de freqüência

S ou P – Parcela da carga representada por potência constante

I    –   Parcela da carga representada por corrente constante

Z   -   Parcela da carga representada por impedância constante

np –   Expoente da tensão para a parcela de carga ativa do modelo exponencial

nq –   Expoente da tensão para a parcela de carga reativa do modelo exponencial

xm –   Reatância de magnetização do motor de indução

xe  –   Reatância do estator do motor de indução

xr  –   Reatância do rotor do motor de indução

R  –   Resistência do estator do motor de indução

H  –  Constante de inércia do motor de indução

T’d – Constante de tempo do motor de indução

Tr  –  Torque mecânico do motor de indução

Te  –  Torque elétrico do motor de indução

s   –   Escorregamento

  –  Velocidade angular

r –  Velocidade angular do rotor

### Capítulo I

# INTRODUÇÃO

## I.1 Considerações Preliminares

Os problemas de estabilidade apareceram junto com os primeiros sistemas elétricos, que eram constituídos basicamente de um gerador acionando uma carga, normalmente um motor. As primeiras discussões sobre a modelagem da carga de um sistema elétrico datam da década de 30 do século passado, embora o objetivo principal fosse a modelagem de geradores.

Com o decorrer do tempo e com o aumento dos sistemas elétricos de potência, os problemas com uma correta representação de seus componentes começaram a surgir. Inicialmente, grande atenção foi dada a geradores, linhas de transmissão e transformadores. Porém, já na década de 50 começaram a surgir trabalhos enfocando também a carga e o modelo matemático que melhor representaria seu comportamento frente a uma oscilação no sistema.

Na década de 60, com o blecaute de Nova York, a modelagem de carga atingiu seu lugar de destaque nos estudos e pesquisas então realizados.

O Brasil, nesta época, vivia graves problemas de suprimento e estratégias de expansão do sistema existente começavam a ser traçadas. As duas décadas seguintes foram marcadas por grandes investimentos no setor elétrico, largamente financiado por capital estrangeiro. Destes investimentos surgiu um sistema de potência extremamente robusto em geração e transmissão, onde uma melhor representação do comportamento da carga não traduziria qualquer influência significativa nos resultados dos estudos. Ênfase maior, novamente foi dada a equipamentos e novos componentes que então começavam a surgir.

A grande folga existente no sistema elétrico, porém, rapidamente se foi reduzindo. A estratégia de crescimento industrial orientou o modelo de desenvolvimento concebido voltado para indústrias eletro-intensivas. Nesta época, o consumo era incentivado, inclusive através de tarifas mais reduzidas, introduzindo desta forma uma cultura de desperdício.

A partir da década de 90, verificou-se uma drástica redução nos investimentos para expansão do Sistema Elétrico Brasileiro. A crise econômica enfrentada pelo país nos últimos anos não impediu que as demandas por energia elétrica continuassem crescendo, não acompanhadas pela expansão do sistema e culminando em dificuldades técnicas, tais como carência de sistemas de distribuição e transmissão, bem como desequilíbrios localizados entre oferta e demanda.

Essa degradação das condições de suprimento energético foi resultado dos sucessivos adiamentos dos programas de obras de geração e expansão e queda nos investimentos em energia elétrica: na década de 80, a média anual dos investimentos foi superior a US$ 10 bilhões (só em 1987, foram investidos US$ 16 bilhões); na década de 90, a média anual foi de aproximadamente US$ 6 bilhões; no ano de 2000, os investimentos foram menores que US$ 2 bilhões.

Diante deste quadro de falta de investimentos, diversos desafios foram impostos ao setor elétrico que buscou melhor utilização dos recursos e capacidades já instalados. Inicialmente, utilizou-se a tarifa para controlar a demanda, de forma a induzir os consumidores a programarem suas demandas para horários e estações do ano em que o custo de produção de energia fosse mais baixo. Obter-se-ia, assim, minimização dos custos para o atendimento de um mesmo consumo, pelo uso mais racional das instalações existentes.

Isto porém não foi suficiente e, acompanhando uma tendência mundial, uma reestruturação no setor de energia elétrica brasileiro, que até então era essencialmente estatal e monopolista, foi proposta uma vez que não havia recursos disponíveis para financiar a expansão necessária. O principal objetivo desta reestruturação seria incentivar a entrada de capital privado no setor a fim de  garantir a autosustentação e, conseqüentemente, a expansão do sistema.

Porém, as reformas no setor energético brasileiro começaram a ocorrer sem que houvesse sido implementado um modelo consolidado para a reestruturação do setor. Os investimentos necessários previstos não se concretizaram com a rapidez esperada e as conseqüências foram constatadas pelos vários blecautes que atingiram o sistema brasileiro, a partir de 1997, culminando com racionamento em 2001.

Neste cenário, qualquer aumento nos limites de transferência de potência transmitida e qualquer economia que se possa obter no sistema elétrico de potência tornaram-se importante. Diversos estudos mostram que a modelagem de carga pode alterar o limite de estabilidade em até 50% e, portanto, torna-se inquestionável a necessidade de se utilizar modelos dinâmicos para a representação da carga em várias situações.

Em 1993 o IEEE [37] levantou as influências que uma melhor modelagem da carga trariam ao sistema:

- Para resultados excessivamente pessimistas:

- No planejamento, investimentos em ampliações no sistema e aquisição de novos equipamentos poderiam ser evitados ou postergados.

- Na operação, poderia aumentar o limite de intercâmbio entre áreas, permitindo otimizações energéticas e, conseqüentemente, benefícios econômicos.

- Para resultados excessivamente otimistas:

- No planejamento, poderia se evitar a operação inadequada do sistema no futuro, refletida em limites operativos caros.

- Na operação, evitaria grandes riscos para o sistema e para toda sociedade, devido à operação dentro de estreitos limites de segurança.

Neste mesmo artigo, o IEEE cita um resultado prático que mostra a importância de uma melhor representação da carga, onde o colapso ocorrido no sistema de Tóquio, em 1987, foi em parte devido a estimações otimistas relativas à potência reativa consumida pelas cargas de ar condicionado do sistema. A este fato pode também ser acrescentado os colapsos ocorridos nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, nos dias 24 e 25 de abril de 1997.

Diante do acima exposto e face a diversos problemas a serem enfrentados ainda em um horizonte bem próximo, pode-se se dizer que a modelagem de carga é vista hoje como um tema altamente relevante.

## I.2 Objetivo da Dissertação

Os estudos desenvolvidos nos órgãos responsáveis pelo planejamento e operação do Sistema Interligado Nacional têm penalizado muito as empresas, principalmente as de distribuição de energia elétrica, face à necessidade de implantação de diversos esquemas envolvendo cortes de carga. O objetivo destes esquemas é aumentar os limites de intercâmbio de potência entre áreas, salvaguardando o sistema diante da ocorrência de determinadas situações. Estas situações, muitas vezes não vistas na fase de planejamento, são decorrentes de atraso de obras, razões de otimização energética e, até mesmo, representação incorreta da modelagem de carga.

Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho é mostrar a influência da modelagem de carga nos resultados dos estudos dinâmicos de sistemas. São abordadas as três modelagens, atualmente possíveis de ser implementadas nos programas computacionais usados pelo setor elétrico brasileiro, quais sejam:

- Modelagem Estática

- Modelagem Dinâmica

- Modelagem Composta

Para as simulações computacionais, foram usados casos reais de referência do Sistema Interligado Nacional e emergências que afetam principalmente a Área Rio de Janeiro/Espírito Santo. Foram utilizadas as ferramentas computacionais desenvolvidas pelo CEPEL e que fazem parte do conjunto de programas oficiais, utilizado por todas as empresas que compõem o Sistema Interligado Nacional.

## I.3 Estrutura da Dissertação

Esta dissertação foi dividida em sete capítulos, mostrando a evolução da modelagem de carga ao longo dos anos, detalhando a parte teórica do tema e finalmente apresentando resultados de diversas simulações para evidenciar o aspecto prático do assunto.

No Capítulo II é feito um breve levantamento do Estado da Arte da modelagem de carga nos principais fóruns técnicos até o presente momento.

No Capítulo III a história da energia elétrica no Brasil é relembrada, vindo desde o início até os dias de hoje. É destacada, principalmente, a nova estrutura do setor elétrico bem como as responsabilidades e participações de cada segmento no planejamento e operação do Sistema Interligado Nacional.

No Capítulo IV é feita uma revisão teórica dos conceitos de carga, sua classificação e componentes, sua dependência com outras variáveis de um sistema elétrico e as principais formas de modelagem de carga.

Os Capítulos V e VI são dedicados a simulações e análise de resultados, com a utilização das modelagens estática e dinâmica. São apresentadas as etapas para os desenvolvimentos dos modelos, suas implementações nos programas usados, dificuldades encontradas e resultados das várias combinações de simulações.

O Capítulo VII é dedicado às conclusões, enfocando algumas constatações e as principais contribuições, bem como tópicos para futuras investigações.

### Capítulo II

# estado da arte

## II.1 Introdução

A correta representação dos elementos de um sistema de potência sempre representou um fator decisivo para a confiabilidade dos resultados de estudos elétricos, seja em regime permanente, seja em regime transitório. Em qualquer estudo de fluxo de potência é necessário definir-se inicialmente um modelo adequado para cada componente do sistema elétrico. Nesta definição é fundamental a experiência de um especialista a fim de que simplificações nos modelos propostos não venham a comprometer a precisão dos resultados dos estudos. Também deve ser evitado o uso de modelos excessivamente complexos de modo a não comprometer o processamento devido ao tempo de execução ou provocar a ocorrência de problemas numéricos.

Assim, diversos modelos têm sido propostos para representação de geradores, transformadores, linhas de transmissão, elos de corrente contínua, reguladores, compensadores, motores e diversos outros elementos que compõem o sistema elétrico de potência. Uma vez conhecidas as características e a operação destes componentes torna-se possível a construção de modelos matemáticos que os representem adequadamente.

Os estudos de estabilidade sempre levantaram interesse por parte dos pesquisadores e têm sido pesquisados desde a década de 20. Inicialmente, quando geradores eram acionados por máquinas a vapor, um dos maiores problemas de funcionamento era o das oscilações causadas pelas variações de tensão e freqüência, que levavam a perda de sincronismo [7].

Com o crescimento dos sistemas de potência e das interligações entre diversas regiões, a estabilidade voltou a ser estudada com grande interesse. Em sistemas com carregamento relativamente baixo, a estabilidade não se apresenta como problema vital não sendo, portanto, necessária a modelagem precisa de seus componentes, visto que o ganho desta modelagem nos estudos não chega a ser significativo.

No Brasil, assim como em outros sistemas de potência, o aumento da demanda por energia, associado à defeito de investimento em geração e transmissão, levou o sistema a uma condição de operação crítica, onde a perda de um componente qualquer, dependendo do período de carga, poderá trazer conseqüências drásticas para todo o resto do sistema, com riscos de blecaute. Assim, a correta modelagem dos elementos voltou a ser de grande interesse, dada a possibilidade de se determinar, com certo grau de confiabilidade, estreitas margens de operação e limites de intercâmbio entre áreas, através de estudos.

Ao longo do tempo, vários estudos e pesquisas foram realizados com o propósito de aprimorar os modelos conhecidos, porém desde o início a carga do sistema apresentou-se como a grande incógnita do problema. Apesar de conhecido como cada elemento da carga se comporta individualmente, não se tem uma idéia precisa de sua composição final, devido a grande diversidade de equipamentos que a compõe.

Neste capítulo, será apresentado um resumo do estado da arte da modelagem de carga de sistemas de potência.

## II.2 Histórico

O problema de estabilidade em sistemas elétricos de potência vem sendo estudado há longa data. Inicialmente, os sistemas elétricos resumiam-se em um gerador para acionamento de motores que, dependendo das condições de operação, podiam apresentar oscilações causadas pelas variações de tensão e freqüência, levando a perda total de sincronismo. Os primeiros estudos a este respeito datam de 1920.

Em 1934, S. B. Crary, apud [23], em um artigo sobre estabilidade em sistemas elétricos, ressaltou a importância da representação adequada da carga de um sistema, porém o foco central do estudo se encontrava na correta modelagem de unidades geradoras.

A partir desta data, o interesse em uma melhor representação da carga aumentou significativamente, conforme também aumentavam em dimensões e complexidade os sistemas elétricos de potência. Diversos estudos tentaram estabelecer um modelo que representasse adequadamente a carga diante de falhas e que pudessem levar a instabilidade do sistema.

Com a expansão industrial vivida na primeira metade do século XX e a crescente substituição do vapor por energia elétrica, a participação do segmento industrial na carga total do sistema elétrico cresceu acentuadamente. Neste ponto, a grande quantidade de motores elétricos na composição da carga decretou a necessidade de se considerar o comportamento dinâmico destas máquinas, para fins de representação adequada dos transitórios do sistema.

Em 1957, Brereton [8] expôs em seu artigo vários métodos para representação de cargas compostas basicamente por motores de indução. Equações dinâmicas de motores de indução foram usadas na modelagem deste tipo de carga, para representação do comportamento dinâmico como um motor de indução equivalente. Os métodos de representação apresentados foram: a representação como uma impedância simples ( Z constante ou I constante), representação como um circuito equivalente (uma resistência em série com uma indutância), representação incluindo transitórios mecânicos, representação incluindo transitórios mecânico e elétrico do rotor e, por fim, representação incluindo transitório mecânico, transitório elétrico do rotor e transitório elétrico do estator.

A representação detalhada de modelos, tanto de unidades geradoras como de componentes de carga encontrava outra grande dificuldade para sua implementação nos estudos de estabilidade: as ferramentas computacionais disponíveis na época. A complexidade da representação dos modelos de carga, unidades geradoras, e equipamentos auxiliares de um sistema de potência aumentavam tremendamente os tempos de processamento dos estudos de estabilidade nos computadores de grande porte existentes, além da existência de limitação no número de barras representadas nos programas. Dyrkacz [16], em um estudo sobre a determinação de curvas de oscilações através da determinação da potência acelerante e da variação angular de cada máquina de um sistema de 71 barras, utilizou um programa digital de estabilidade transitória, que apresentava como vantagens principais a não necessidade da intervenção humana durante os cálculos e a redução do tempo de processamento (de 4 horas em um analisador de redes para 16 minutos em um computador digital). Em 1960, Dyrkacz [17] apresentou outro programa desta vez com capacidade de 96 barras e maior flexibilidade na representação de equipamentos auxiliares nos modelos de unidades geradoras (reguladores de tensão e velocidade, sistemas de excitação).

A partir desta época, a precisão dos modelos usados nos estudos de estabilidade aumentava conforme se aprimorava a capacidade dos programas de estabilidade e dos computadores, refletida principalmente no tempo de processamento e na precisão dos resultados.

Em 1967, Ramsey [69] apresentou estudo usando um programa de estabilidade com capacidade de 1000 barras e 1500 linhas, além de permitir a representação de modelos de reguladores de tensão, excitação de unidades geradoras, relés de distância e de sobrecorrente, e, obviamente, geradores e carga. Em 1972, Young [90] já demonstrava preocupação com o aumento da complexidade dos sistemas elétricos de potência devido a interligações de longas distâncias e elevação no carregamento devido à necessidade de maior exploração econômica do sistema existente. Além disso, surgiram também os problemas de restrições ambientais, que dificultavam a construção de novas usinas geradoras e linhas de transmissão. Young apresentou modelagens usadas nos programas de estabilidade de larga escala, que incorporavam modelos detalhados de máquinas síncronas, sistemas de excitação, relés, equipamentos de proteção e controle, sistemas de corrente contínua, capacitores série e carga. A capacidade do programa apresentado era de 2000 barras.

No Brasil, já vislumbrando toda a importância da correta representação da modelagem de carga, A. Ribeiro de Araújo apresentou, como tese de Livre Docência em 1979, em um trabalho pioneiro em modelos representativos das cargas para estudos de estabilidade. Nesta época, porém, grandes restrições ainda se apresentavam em termos de ferramentas computacionais.

A partir de então, a evolução na rapidez de processamento e a robustez dos computadores modernos têm levado ao uso de programas de estabilidade cada vez mais potentes e melhores condições de representação dos componentes dos sistemas elétricos de potência. A utilização de programas de estabilidade em tempo real ainda esbarra em algumas dificuldades, porém Scala [75], em seu artigo, apresenta algoritmos para análise de contingências, tomando como base dados de carga e configuração do sistema, informados pelo SCADA em tempo real. As contingências são simuladas a cada 15 minutos, selecionadas através de um algoritmo por ordem de severidade para a configuração informada. Esta lista não se altera significativamente, seja em termos de carregamento e/ou configuração, no intervalo entre duas simulações seqüenciais. Tendências de variação de carga e condições do sistema são então usadas para determinar os limites de estabilidade em tempo real. Para tornar possível a utilização desta ferramenta em tempo real, algumas condições básicas devem ser satisfeitas, ou seja, não haver alterações drásticas de configuração e/ou carregamento e o conjunto de contingências relevantes ser basicamente o mesmo entre dois ciclos. O processamento será interrompido quando não se verificarem variações significativas em relação ao processamento do intervalo anterior, reduzindo assim o tempo de processamento.

Apesar da evolução de equipamentos e ferramentas computacionais, a necessidade de representação correta de todos os componentes de um sistema elétrico de potência continua sendo imprescindível para se obter precisão na resposta para o comportamento do sistema, quando submetido a uma contingência de grande porte.

Com o objetivo de aumentar o conhecimento do comportamento dinâmico da carga, várias empresas iniciaram processos de medição e testes em seus sistemas a fim de acumular dados para posteriores estudos.

Em 1987, o IEEE promoveu um painel de discussões, presidido por P. Kundur [35] onde foram apresentadas e discutidas técnicas de monitoramento necessárias para registrar o desempenho dos sistemas elétricos de grandes empresas dos Estados Unidos, Canadá e da Europa, durante grandes distúrbios. Participaram desta exposição a Bonneville Power Administration – BPA (EUA), que apresentou sua experiência em controle centralizado e controle local, bem como técnicas de monitoramento de seus sistemas; a Central Electricity Generating Board – CEGB (Reino Unido) e a Enternazionale per L’Energia Elettrica – ENEL (Itália), que descreveram equipamentos para registro de dados, especialmente projetados para este propósito; e por fim, foram apresentadas as experiências da Electricité de France – EDF (França) e da Ontario Hydro (Canadá).

Como já sinalizado por Crary e constatado por diversas observações, pesquisas e estudos, o comportamento dos sistemas elétricos de potência conduziu a representação das cargas para dois modelos distintos: os modelos estáticos e os modelos dinâmicos.

## II.3. Modelos Estáticos de Carga

Embora não haja um consenso entre empresas e pesquisadores sobre a melhor forma de representação da carga, todos convergem em um único ponto: a representação da carga tem se mostrado o elo fraco dos estudos, principalmente de estabilidade.

Os modelos estáticos, devido a sua relativa simplicidade, têm sido freqüentemente usados nos estudos de estabilidade do Sistema Interligado Nacional. Estes modelos vêm sendo estudados e aprimorados por décadas e, para determinadas empresas, os resultados mostram-se satisfatórios.

Basicamente, o modelo estático representa as potências ativa e reativa como um polinômio ou uma função exponencial da tensão e da freqüência do barramento. Os modelos estáticos são usados principalmente para cargas estáticas não temporais, ou seja, cargas cujo comportamento é invariante no tempo, tais como cargas resistivas (iluminação e aquecimento). Segundo alguns autores, este modelo também pode ser usado como uma aproximação para se verificar o comportamento de componentes dinâmicos da carga, ou seja, cargas cujo acionamento é feito por motores e/ou variam no tempo.

De forma generalizada, as potências ativa e reativa consumidas pela carga podem ser expressas em função da variação da tensão e da freqüência conforme expressão abaixo:

P=g(ΔV,Δf)                                                              (Eq. II.1)

Q=h(ΔV,Δf)                                                              (Eq. II.2)

ou como uma combinação linear de potência, impedância e corrente:

P=k1S+k2I+k3Z                                                     (Eq. II.3)

Q=k4S+k5I+k6Z                                                     (Eq. II.4)

onde k1 , k2  , k3  , k4  , k5 e k6  representam as parcelas da carga com potência constante, corrente constante e impedância constante, para as componentes ativa e reativa, sendo k1 + k2 +, k3 = 1 e  k4 +  k5 + k6 = 1.

A dependência da carga na freqüência é reconhecida, sendo esta um fator decisivo no amortecimento das ocorrências de distúrbios nos sistemas elétricos de potência. Estas ocorrências podem ser classificadas como:

- perdas de carga ou geração: acarretam elevadas oscilações de freqüência e elevados desvios de tensão.

- Curtos-circuitos: acarretam severas quedas de tensão, porém não se registram elevadas oscilações de freqüência.

Assim as equações II.1 e II.2 podem ser expressas por:

P=P0VV0np1+kpf∗Δf                                            (Eq. II.5)

Q=Q0VV0nq1+kqf∗Δf                                            (Eq. II.6)

Visto que a variação da carga com a tensão é muito mais significativa que a variação da carga com a freqüência, vários autores desprezam esta parcela, sem prejuízo considerável na precisão dos resultados. Assim as expressões acima ficarão reduzidas a:

P=P0VV0np	(Eq. II.7)

Q=Q0VV0nq					       (Eq. II.8)

onde P e Q representam as potências ativa e reativa consumidas pela carga quando a tensão de suprimento é V. O índice “0” representa as condições iniciais das variáveis P, Q e V e os índices np e nq representam os parâmetros do modelo. No modelo clássico de representação da carga conhecido como “Modelo ZIP”, a representação através de impedância constante (Z), corrente constante (I) e potência constante (P) pode assim ser definido através das variações de np e nq. Ou seja:

  - Fazendo np e nq iguais a 2 as potências ativa e reativa variarão diretamente com o quadrado da tensão e este modelo representa o comportamento de uma carga de impedância constante.

  - Fazendo np e nq iguais a 1 as potências ativa e reativa serão diretamente proporcionais à magnitude da tensão e este modelo representa o comportamento de uma carga de corrente constante.

  - Fazendo np e nq iguais a 0 a carga consumirá sempre a mesma potência independente da tensão de suprimento. Este modelo representa o comportamento de uma carga de potência constante.

O comportamento destes modelos de carga com a tensão podem ser vistos na figura II.1:

50%

120%

P ou Q

100%

###### Zc

Ic

Sc

Tensão

Figura II.1 – Comportamento da potência ativa e reativa (P ou Q), em função da variação da tensão (em pu).

Os valores de np e nq podem ser determinados através de medições ou por dedução matemática [22], conforme mostrado nas equações II.9 a II.12:

P=Vnp∴dPdVV=V0=npVnp−1						(Eq. II.9)

Fazendo

dP=ΔP  e  dV=ΔV						(Eq. II.10)

temos:

ΔPΔV=npV0np−1							(Eq. II.11)

Tomando-se a tensão inicial V0=1 pu, temos:

np=ΔPΔV    e    nq=ΔQΔV						(Eq. II.12)

Finalmente, a carga estática pode ser representada através de uma combinação dos 3 modelos (Z constante, I constante e P constante), como mostrado nas equações II.13 e II.14:

P=P0(a+bV+cV2)						(Eq. II.13)

Q=Q0(d+eV+gV2)						(Eq. II.14)

onde os coeficientes a e d representam a parcela de P constante, b e e a parcela de I constante e c e g a parcela de Z constante da carga.

Em 1982 Concordia [12] apresenta um belo artigo onde são abordadas as características de cada componente da carga, os efeitos das cargas compostas e apresenta resultados coletados em literaturas disponíveis sobre testes feitos em campo. Apresenta tabelas tanto de características de componentes da carga medidos individualmente (motores, aquecimento, iluminação, etc) quanto de características de cargas agregadas por tipos de consumidores (residencial, comercial, industrial), relativos a diversas cidades. Basicamente, o artigo consegue sintetizar as diversas dificuldades para se obter uma modelagem de carga que represente satisfatoriamente o desempenho dinâmico de um sistema elétrico de potência, levantando diversos fatores que podem alterar significativamente o comportamento do consumidor final, e conseqüentemente a composição e o comportamento geral da carga. Entre estes fatores são citados o estilo de vida dos consumidores e os reflexos da economia de um país, além dos já conhecidos, como estação do ano, condições climáticas e período do dia.

Concordia reúne, ainda, diversas observações feitas por vários autores sobre os problemas encontrados para estudos de comportamento da carga. Entre eles destacam-se:

  - A dificuldade de se obter dados e medições para variações de tensão superiores a 10%, sendo exatamente estes dados os de maior interesse em estudos de estabilidade.

  - A prática de se converter qualquer tipo de representação de carga para o modelo de Z constante devido a problemas computacionais de convergência quando a tensão cai abaixo de um determinado valor (por exemplo, 40%).

  - As características da carga que influenciam decisivamente na estabilidade do sistema.

  - A potência reativa apresenta uma variação muito maior que a potência ativa frente a um distúrbio de variação de tensão, sendo que esta relação é não linear.

  - Os valores de dP/dV variam normalmente dentro de uma pequena faixa, exceto para cargas industriais e esta relação é maior no verão do que no inverno devido principalmente as cargas de refrigeração (aparelhos de ar condicionado).

  - Os valores de dQ/dV são muito sensíveis ao fator de potência, o que vem a confirmar as observações e estudos que mostram que a compensação reativa tem efeito estabilizante no sistema.

Em 1969, Kent [47], aponta que o comportamento de um sistema elétrico de potência pode ser previsto a partir do conhecimento da composição de sua carga. Cargas industriais e rurais são geralmente compostas de motores e é esperado ter uma parcela de potência constante maior que as cargas residenciais e comerciais, assim como cargas pesadas de verão resultante de aparelhos de ar condicionado terão parcela maior de potência constante do que cargas de inverno, compostas basicamente de aquecimento e iluminação. Diversos testes foram realizados na Southern California Edison Company, entre os anos de 1965 e 1966, e consistiam na retirada de operação de um ou 2 transformadores operando em paralelo, obtendo-se assim quedas de tensão de aproximadamente 5%. Estes testes foram realizados em vários períodos de carga, diversos dias da semana, durante o inverno (carga máxima de inverno), o verão (carga máxima de verão) e primavera (carga mínima). De posse destes dados, foi determinada a composição das cargas baseada na classe (residencial, comercial, industrial e rural) para as estações marcantes do ano (inverno e verão) e os resultados obtidos foram:

  - Residencial/comercial - 34% e 49% de potência constante e 66% e 51% de impedância constante, para inverno e verão respectivamente.

  - Industrial – 49% e 61% de potência constante e 51% e 39% de impedância constante, para inverno e verão respectivamente.

  - Rural – 58% e 68% de potência constante e 42% e 32% de impedância constante, para inverno e verão respectivamente.

Porém o autor recomenda, na falta de dados mais precisos, o uso de 50% de potência constante e 50% de impedância constante para a modelagem de carga.

Testes realizados nos laboratórios do Edison Electric Institute, com três tipos de carga que normalmente são encontrados nas classes de consumidores (residencial, comercial, industrial) foram realizados por Adler [2] a fim de determinar uma expressão para as potências ativa e reativa em função da tensão. As cargas usadas foram pequenas unidades de ar condicionado, lâmpadas fluorescentes e motores de indução de 150 HP, sendo a tensão variada em pequenos degraus indo de 0,75 a 1,10pu. As expressões determinadas para potência ativa e reativa de cada tipo de carga testada pode ser vista na Tabela II.1, no final deste capítulo.

Testes realizados em sistemas de potência real (rede de 154 kV da Turquia) são relatados por Iliceto [40]. Grandes quedas de tensão foram obtidas através de um curto circuito em um terminal de uma linha de transmissão longa e pequenas quedas obtidas pela abertura de linha de transmissão de uma centena de quilômetros, sem carga. Os testes foram realizados à noite com cargas industriais (fábricas de papel) da cidade de Izmit, perto de Istambul e cargas residenciais/comerciais das áreas de Adapazari, Eskisehir e Pasalar, a sudeste de Istambul. O estudo conclui, baseado nas medições feitas, que a representação de cargas industriais em forma de agrupamento com qualquer característica estática estará bem longe da realidade. As cargas residenciais podem ser agrupadas em grandes blocos e representadas com características estáticas na forma polinomial. Ressalta, porém, que para grandes afundamentos de tensão os coeficientes das funções polinomiais devem ser modificados. Aconselha ainda, que uma representação mais precisa para cargas industriais complexas seria através de itens separados, tais como motores de indução (representados através das equações de Stanley), motores síncronos (através das equações de Park) e cargas estáticas (através da função polinomial de tensão).

Atendendo a uma expectativa geral, o IEEE publicou, em 1973 [34] um estudo comparativo quanto à representação da carga, usando o sistema elétrico de potência do norte dos Estados Unidos e Canadá quando submetido a uma perda de geração ou defeito em linhas de transmissão. Os resultados ressaltam as grandes diferenças existentes nas respostas do sistema para diferentes tipos de representação da carga (Z constante, I constante). Indica ainda o uso de um polinômio para relação entre tensão e potência da forma:

P=k+k1V+k2V2							(Eq. II.15)

sendo que uma expressão análoga é usada para carga reativa. Ou simplesmente definir que P ou Q são proporcionais a Vn, onde n varia nos extremos entre 0 e 3. A expressão polinomial, porém, é discutida visto haver uma parcela constante de P e Q, quando V=0.

Como método para determinação das características da carga, a fim de melhor representar o comportamento da composição de carga de um barramento (carga residencial, comercial, industrial e rural), é sugerido um levantamento minucioso do tipo de consumidor conectado a cada barramento e a sua participação na carga total deste barramento, ou coleta de dados obtidos através de medições. Estas medições podem ser feitas variando-se o tape do transformador de suprimento da subestação em vários períodos de carga (carga pesada, média, leve) e diversos dias da semana (dias úteis e fim de semana). O artigo afirma que testes feitos confirmaram que as características transitórias da maior parte das cargas, quando submetidas a grandes variações de tensão, não apresentam tendências de comportamento significativamente diferentes daquelas medidas usando pequenas variações na tensão.

Venikov [86], em seus estudos, divide a carga de um sistema elétrico de potência em dois tipos distintos: cargas assíncronas e cargas de iluminação, e afirma que estas cargas têm características transitórias relacionadas conforme a expressão:

P,Q=f(V,f,dVdt,dfdt)						(Eq. II.16)

para alterações bruscas de tensão e freqüência. Para carga de iluminação (independentes da freqüência e do tempo) a potência ativa pode ser determinada através da relação:

P=V1,6								(Eq. II.17)

a qual é válida tanto para regime permanente como para transitórios.

Através da análise de curvas de motores assíncronos em regime permanente, das equações características e desprezando as perdas, Venikov deduz equações que relacionam a potência mecânica de um motor com o seu escorregamento crítico e tensão crítica. Desta forma, determinam-se pontos de operação estável ou seja, quando dP/ds é positivo, e instável caso contrário. Seguindo essas deduções, Venikov conclui que, para cargas típicas à tensão nominal, a inclinação da curva dP/dV no ponto 0 (condições iniciais de operação) varia entre 0,5 e 0,75 e a inclinação dQ/dV varia entre 1,5 e 2,5. Esses coeficientes de regulação são expressos em pu. Posteriormente, Venikov corrige esses valores para 0,3 e 0,75 pu para potência ativa e 1,5 a 3,5 pu para potência reativa.

Em 1976, o Electric Power Research Institute – EPRI, iniciou um projeto de pesquisa, RP849, com o objetivo de desenvolver um procedimento para modelagem de carga, o qual as empresas poderiam usar para modelar sua carga, que é de interesse fundamental para estudos tanto de fluxo de potência como de estabilidade transitória para planejamento e operação de seus sistemas. Este projeto foi desenvolvido em conjunto com várias universidades, pesquisadores e empresas de energia elétrica.

Diversos testes de campo foram realizados por Ihara [38] no sistema de 230 kV de Bismarck, Dakota do Norte. Um defeito trifásico foi montado para o teste e, coincidentemente, após este teste ocorreu a perda inesperada de 400 MW de geração. Ambos os eventos foram registrados em um sistema de aquisição de dados em tempo real (RTDDAS) e posteriormente analisados. Os resultados mostram a variação de potência ativa e reativa, de tensão em relação ao tempo, as variações das potências ativa e reativa em relação à tensão e de impedância da rede em relação ao tempo.

Em 1994, Ihara [39] novamente analisa registros de ocorrências desta vez no sistema da Kansai Electric Power Company – KEPCO. O autor se detém aos dados dos distúrbios ocorridos naturalmente, que envolviam cargas residenciais supridas em 6,6kV. Os dados foram avaliados estatisticamente e parâmetros do modelo de carga foram determinados. Curvas P x V e Q x V foram determinadas a partir dos dados, já classificados por tipos de ocorrência. Estas curvas mostram que a dependência da potência ativa em relação à tensão tem um comportamento quase estático. Já a potência reativa apresenta grandes variações e o consumo desta durante os defeitos desbalanceados é maior do que durante os defeitos balanceados.Também através de curvas P x V e Q x V, o autor conclui que cinco ciclos após o início do defeito as respostas estáticas de P(V) e Q(V) representam adequadamente as características da carga residencial durante o afundamento de tensão.

Ribeiro [71] apresenta um desenvolvimento matemático, similar ao desenvolvimento de Venikov [86], para determinação de np e nq que, como demonstrado no artigo, são obtido através dos valores de dP/dV e dQ/dV das cargas individuais e a participação destas na carga agregada. A validação de seu método é feita para cargas Rochester Gas and Electric Corporation – RG&E, visto que o método proposto pelo EPRI baseou-se em dados desta mesma empresa para demonstração do programa LOADSYN. Isto facilitou um estudo comparativo dos resultados do método proposto por Ribeiro. Ao final são apresentados valores típicos de np e nq para verão e inverno, referentes à carga da RG&E.

Frantz [26] também recorre a dados registrados em uma série de testes feitos em sistemas elétricos de duas empresas – a RG&E e Long Island Lighting Company – LILCO, do estado de New York, USA. Os testes foram realizados em várias épocas do ano a fim de avaliar os procedimentos para modelagem de carga, desenvolvidos pela Universidade do Texas em Arlington – UTA, como parte do projeto RP 849, do EPRI. Os testes baseavam-se em alterações lentas e bruscas de tensão, assim como perda de unidade geradora. Com base nos resultados, o autor conclui que para a potência ativa as características estáticas podem ser satisfatoriamente associadas com as características individuais da composição da carga. Porém para potência reativa, as características estáticas dependem não só da composição da carga e das características dos componentes, como também da característica de capacitores e transformadores de distribuição.

Seguindo os passos de Frantz, Price [67] testa o programa LOADSYN em 4 empresas e os resultados apresentados se referem às empresas Ontário Hydro e LILCO. O modelo estático de carga do LOADSYN é utilizado em conjunto com informações das empresas sobre a composição das cargas. Os coeficientes dos parâmetros são então calculados, traçando-se curvas que foram então, comparadas com as registradas de eventos ocorridos, em ambos os sistemas.

Em 1989, o Grupo de Trabalho de Estudos Especiais – GTEE/GCOI, com a participação de algumas empresas do setor elétrico brasileiro, publicou o relatório SCEL/GTEE 001/89 – Modelos de Carga para Estudos de Estabilidade e Fluxo de Potência [29]. Este relatório teve como objetivo sintetizar diversos estudos desenvolvidos sobre o assunto e traçar metodologias e estratégias para implementação de uma melhor representação da carga das empresas brasileiras. A defeito de informação por parte das empresas, devido ao não conhecimento exato de suas cargas e de sua composição, prejudicou em parte o objetivo do relatório. Porém, como conclusão, foi aconselhado o uso de modelos constituídos de P constante e Z constante, variando de 50 a 80% e 50 a 20% respectivamente, para a potência ativa, dependendo das características de cada empresa. Para potência reativa, foi recomendado o uso de Z constante para todas as empresas. A Eletronorte, cuja carga representava basicamente indústrias de alumínio, foi recomendado o uso de Z constante, tanto para a potência ativa quanto para a potência reativa. O relatório faz ainda uma análise sobre a necessidade de implementação de modelos de carga mais precisos em programas então existentes.

Kundur [49] dedica um capítulo de seu livro ao estudo de modelos de carga existentes. São apresentados modelos exponenciais, polinomiais e um modelo composto que oferece flexibilidade às várias formas de representação de carga, conforme pode ser visto abaixo:

P=P0(PZIP+PEX1+PEX2)						(Eq. II.18)

onde

PZIP=p1V2+p2V+p3						(Eq. II.19)

PEX1=p4(V)a1(1+kpf1Δf)						(Eq. II.20)

PEX2=p5(V)a2(1+kpf2Δf)						(Eq. II.21)

sendo:

V=VV0								(Eq. II.22)

com expressões similares para a componente reativa da carga. Chama a atenção, porém, ao fato de que para tensões baixas estes modelos não são realistas.

Ainda seguindo o enorme interesse, assim como a grande indefinição de um consenso neste assunto, o IEEE [37] publica um artigo onde tenta nivelar todos os leitores sobre o assunto e, principalmente, apresenta os progressos feitos para melhorar a representação da carga nos estudos dinâmicos. São apresentados conceitos básicos do tema em questão, modelos já conhecidos e novos modelos propostos (EPRI-LOADSYN, EPRI-ETMSP – Extended Transient Mid-Term Stability Program), orientações para aplicação dos modelos de carga, orientações sobre levantamento de dados (medições, composição da carga e características de diversos tipos de carga) e validação do modelo de carga.

Valgas [84] apresenta em congresso, um trabalho que, através de um software, possibilita a escolha de um modelo de carga (ZIP, modelo desenvolvido pela Hydro-Quebec e o modelo australiano) a ser utilizado nos estudos de estabilidade. Os modelos canadense e australiano foram escolhidos devido à semelhança de seus sistemas com o sistema elétrico brasileiro. Valgas conclui que o modelo australiano apresenta melhor performance que o modelo canadense, porém estes dois modelos produzem resultados significativamente melhores que o modelo estático ZIP.

Um estudo comparativo, também entre três modelos, é apresentado por Kao [44]:

  - Modelo exponencial

  - Modelo ZIP

  - Modelo composto (modelo dinâmico de um motor de indução equivalente e o modelo estático ZIP)

Estes modelos foram usados em simulações e os resultados comparados com dados medidos durante ocorrências do sistema da Taiwan Power Company. Apresenta valores típicos de np e nq (expoentes da tensão do modelo exponencial) para várias subestações do sistema da TaiPower para os períodos de carga média e pesada (dia e noite), e estações do ano (inverno e verão). Também apresenta valores típicos de a, b, c, d, e e f  (parâmetros das potências ativa e reativa do modelo ZIP) para as várias subestações, obtidos pela composição das parcelas da carga residencial, comercial e industrial. O modelo composto apresentou desempenho superior em termos de resposta, comparado com dados de eventos ocorridos, do que os modelos estáticos utilizados.

Porém, conforme ressaltado por diversos autores, os modelos estáticos apresentados não refletem corretamente o comportamento das cargas em tensões muito baixas. Além disso, esses modelos podem levar a problemas de convergência ou mesmo inviabilizar soluções matemáticas quando a tensão cai abaixo de um determinado valor. Para tanto, os programas de estabilidade normalmente usam o artifício de mudar as características especificadas da carga para Z constante, conforme citado por Kundur [49]. O IEEE [36], em 1973 indica o valor de 50% e Concordia [12] indica o valor de 40% da tensão nominal para o chaveamento automático feito pelo programa dos modelos P constante ou I constante para Z constante, quando a tensão cair baixo deste valor especificado. Para o sistema brasileiro, cujo programa oficial é o Anatem, desenvolvido pelo CEPEL [58] usa-se, como default, o valor de 70% da tensão para chaveamento automático da modelagem de carga utilizada para Z constante, porém o usuário poderá alterá-lo entrando com o valor desejado.

O IEEE 1993 [37] define componentes de carga como sendo “o agregado equivalente de todos os dispositivos de tipo específico ou semelhante (aquecedor de água, ar condicionado, lâmpadas fluorescentes,etc). A composição da carga é definida como a composição fracionária da carga por componente da carga. A classe de carga é a categoria da carga, tal como residencial, comercial ou industrial. A composição de classe de carga é a composição fracionária da barra de carga pelas classes de carga. E, por fim, característica da carga é um conjunto de parâmetros tais como: fator de potência, variação da potência com a tensão, etc, que caracterizam o comportamento de uma carga específica”. A Figura II.2  esclarece a classificação proposta.

MIX DE

CARGA

COMPOSIÇÃO DA CARGA

Ar Condicionado

Iluminação

Aquecedor Água

Aquecimento

Pequenos Motores

INDUSTRIAL

RESIDENCIAL

BARRA

DE

CARGA

COMERCIAL

RURAL

COMPONENTES DA CARGA

CLASSES  DE CARGA

Figura II.2 – Modelo de classificação e composição da carga.

Grande parte dos autores reconhece a necessidade de um profundo conhecimento da carga, visto que esta pode variar significativamente com o período do dia, dia da semana, estação do ano e condições climáticas. Concórdia [12] cita em seu artigo que além dos componentes climáticos, que influenciam diretamente na composição da carga, existe ainda o estilo de vida dos consumidores, situação econômica do consumidor e do país. Vários dados necessários ao conhecimento da carga podem ser obtidos através das contas de energia dos consumidores, do censo populacional, do censo econômico, da pesquisa de dados de carga e de pesquisa de hábitos e posses.

O programa LOADSYN, conforme apresentado por Price [67] requer como dado de entrada a contribuição de cada um dos diversos componentes da carga, que compõem o consumo de potência ativa de determinada classe de carga.

Iliceto [40] e Frantz [26] também recorrem ao levantamento dos componentes da carga a fim de melhor compreender as curvas resultantes de testes feitos em sistema elétricos da Turquia e dos Estados Unidos. Kent [47] e Kao [44] também fazem referência a composição de carga dos sistemas observados, a fim de determinar os parâmetros para os modelos de carga estudados em seus artigos. Ihara [38] estima a composição de carga suprida pela SE Bismarck durante os testes efetuados para uma análise coerente dos resultados. Porém ressalta que esta composição não se baseava em qualquer estudo profundo sobre pesquisa de dados de carga, mas que esta era a melhor estimativa devido aos recursos limitados.

Em 1994, Capasso [9] faz uma intensa investigação sobre os hábitos e posse de determinada região residencial italiana. Em seu artigo, Capasso analisa o comportamento do usuário final a partir de características sócio-econômicas e demográficas relevantes, bem como o perfil individual de cada unidade consumidora. Diversas funções de probabilidade são usadas de forma a cobrir a relação existente entre a demanda e os fatores comportamentais e psicológicos típicos do consumidor residencial. Os dados sobre o tipo de vida, hábitos, posses e média anual de consumo de cada eletrodoméstico foram obtidos a partir de informações dos próprios consumidores. Dados de consumo de aparelhos eletrodomésticos, bem como informações sobre características tecnológicas e inovações foram obtidas junto aos fabricantes. Foram criados agrupamentos de consumidores de acordo com suas demandas. Todos estes dados tiveram como objetivo fornecer subsídios para a obtenção de um modelo de carga residencial.

Apesar do foco central da maioria dos trabalhos publicados ser o comportamento da carga com a tensão, deve ser registrado que alguns autores também levaram em consideração a dependência da carga com a freqüência. Esta dependência é normalmente expressa pela inclusão de um fator multiplicativo no modelo polinomial ou exponencial, dado por:

1+afΔf		                      					(Eq. II.23)

conforme descrito no artigo do IEEE 1993 [37], onde f = f – f0, , sendo:

- f é a freqüência do barramento.

- f0 é a freqüência nominal [36] ou ainda a freqüência das condições iniciais de operação, conforme considerado por Kundur [49].

- af é o parâmetro de sensibilidade da freqüência.

A razão do reduzido interesse por parte dos pesquisadores em relação à dependência da carga com a freqüência deve-se ao fato de que dificilmente consegue-se dissociar a variação da carga com a freqüência, da variação da carga com a tensão. Na maioria dos eventos, a variação da tensão é muito maior (de 0 a 120%) que a variação da freqüência (+ ou - 3%) e a grande parcela da carga rejeitada deve-se a primeira. Assim, normalmente a excursão da freqüência não é considerada nos modelos, exceto nos casos onde se exija uma precisão absoluta de resultado dos estudos. Porém, a dependência da freqüência é conhecida como uma importante contribuição para colapsos nos sistema elétricos de potência. Concordia [12] cita em seu artigo que em alguns casos pode-se desejar avaliar os benefícios de estabilizadores nos sistemas de excitação de geradores, porém ressalta que tais efeitos são efetivos apenas para oscilações locais e para os geradores próximos. Esses efeitos caem rapidamente com o aumento da impedância entre o sistema e os geradores e, praticamente, não tem efeito nas oscilações entre áreas, onde a impedância das linhas de interligação é relativamente alta. Concordia ressalta ainda, que quanto mais a potência ativa da carga diminui com a diminuição da freqüência (ou seja, inclinação positiva de dV/dt), mais estável se torna o sistema. Para a potência reativa, porém, a inclinação negativa dQ/dt é melhor. Destaca por fim, que uma elevação acentuada na potência reativa é observada quando a freqüência cai e a tensão sobe, indicando saturação magnética de transformadores. Este evento foi observado no ano anterior por Ihara [38] durante testes realizados em circuitos de 230 kV no sistema de Dakota do Norte.

Como já citado anteriormente, Venikov [86] em seu livro destaca que as características de regime permanente, ou seja:

P,Q=f(V,f)								(Eq. II.24)

podem ser aplicadas para variações lentas de tensão e freqüência, enquanto as características transitórias

P,Q=f(V,f.dV/dt,df/dt)							(Eq. II.25)

devem ser aplicadas para variações bruscas. Para cargas compostas (carga estática + motor de indução) à tensão nominal (1 pu) e à freqüência nominal, os valores dQ/df variam entre –0,8 e     –1,2 enquanto os valores dP/df variam entre 1,7 e 2,5. Venikov afirma que até esta data era assumida que as variações de tensão e freqüência eram independentes entre si. Na prática, contudo, variações de freqüência são sempre acompanhadas de variações de tensão. A variação na freqüência altera a potência reativa das cargas e as perdas ativa e reativa da rede, assim como quedas de freqüência geralmente causam quedas na tensão (Figura II.4). Através de curvas torque mecânico x escorregamento e Q x V, o autor mostra que uma redução na freqüência afeta a operação de um motor de forma semelhante a uma elevação na tensão. Assim, se a freqüência ficar abaixo da nominal, uma maior queda de tensão pode ser tolerada sem perigo de perda de estabilidade. Desta forma, o abaixamento da freqüência e a conseqüente redução da demanda de potência (Figura II.3) e afastamento da tensão crítica (Figura II.5) pode ser desejável para melhorar a estabilidade de sistemas muito carregados, operando abaixo da tensão nominal.

50

P, Q

f

P=f(f)

Q=f(f)

Figura II.3 – Comportamento de cargas compostas em relação à freqüência.

Venikov, porém, destaca que estas condições de operação de um sistema de potência não são aceitáveis, exceto em condições extremas como as ocorridas durante a Segunda Grande Guerra.

## T

f  baixa

#### V e f nominal

V  baixa

s

s0

scr

s2

Figura II.4 –Torque (T) x Escorregamento (s) de um motor.

## Q

f<f0

f=f0

dQdV=∞

VR

##### V

VCR

Figura II.5 – Comportamento da potência reativa em relação à variação de tensão.

Kent [47] também alerta que muito pouco se sabe sobre o comportamento da carga com a freqüência e como regra geral pode-se assumir a variação linear de 1% da carga ativa para cada 1% de variação da freqüência. Porém ressalta que muitos autores sugerem um valor várias vezes superior ao indicado. Ribeiro [71] apresenta valores de dP/df e dQ/df para diversos componentes da carga residencial e apresenta esses valores para a carga da RG&E para os períodos de inverno e verão. Frantz [26] apresenta resultados interessantes sobre grandes excursões de freqüência (de 56,9 a 63,0 Hz) e o comportamento das potências ativa e reativa durante os períodos de inverno e verão, nos sistemas da LILCO e RG&E.

## II.4 Modelos Dinâmicos de Carga

O artigo do IEEE 1993 [37] define modelo dinâmico de carga como sendo um modelo que expressa a potência ativa e reativa em qualquer instante do tempo como função da magnitude da tensão e freqüência de instantes anteriores e, normalmente, incluindo o instante presente.

Para eventos onde as magnitudes de variação de tensão e freqüência são relativamente pequenas e a condição de regime permanente é atingida rapidamente, os modelos estáticos apresentados no item anterior são adequados e justificados, face a sua simplicidade e ao tempo de processamento. Porém, para grandes perturbações no sistema tais como oscilações entre áreas, perda de grande bloco de geração ou carga e fenômenos envolvendo estabilidade de tensão ou estabilidade de longo termo é necessário que o comportamento dinâmico da carga seja modelado.

Kundur [49] ressalta em seu livro que 60 a 70% da energia suprida por um sistema elétrico de potência é consumida em motores. Assim, o comportamento dinâmico dos motores é normalmente o aspecto mais significativo das características dinâmicas da carga do sistema. Porém, cita ainda outros componentes cujos comportamentos dinâmicos também são relevantes, tais como:

  - lâmpadas de descarga (vapor de mercúrio, vapor de sódio e lâmpadas fluorescentes) que extinguem abaixo de um determinado valor de tensão (0,7 a 0,8 pu) e religam com 1,0 ou 2,0 segundos de retardo, após a recuperação da tensão;

  - operação de relés térmicos e de sobrecorrente;

  - contatores eletromagnéticos de partida de motores que abrem em poucos ciclos quando a tensão cai abaixo de um determinado valor (entre 0,75 e 0,55 pu);

  - cargas controladas por termostatos (aquecedores de ambiente, ar condicionado, aquecedores de água, refrigeradores) que continuam operando em condições de subtensão. Aparelhos de ar condicionado e refrigeradores também exibem esta característica para condições de subfrequência;

  - respostas de controle automático de tapes em transformadores de distribuição, reguladores de tensão, banco de capacitores automáticos controlados por tensão normalmente não são modelados na maioria dos estudos de estabilidade. Nestes casos, seus efeitos devem ser levados em consideração na representação da carga na barra de suprimento. A ação de controle começa em aproximadamente 1 minuto após a alteração da tensão e em 2 a 3 minutos estes dispositivos restauram a tensão na barra, dentro de seus limites de capacidade.

Concórdia [12] destaca que os atributos dinâmicos dos motores têm sido as características dinâmicas mais estudadas, não só para avaliar seus impactos no desempenho dinâmico do sistema mas também para garantir uma operação estável dos motores em si. A inclusão da modelagem de motores nos programas de estabilidade não é um desafio difícil. Porém, o problema reside na enorme quantidade e variedade de motores existentes, sendo então a representação individual de cada motor impossível. A solução óbvia seria agregar diversos pequenos e médios motores em um modelo único de motor equivalente. O problema se resume em como agregar vários motores de forma a representar adequadamente o comportamento dinâmico. Vários métodos têm sido propostos diferindo apenas nas variáveis do modelo agregado e a inclusão de detalhes específicos, que nem sempre apresentam efeitos significativos nos resultados.

Concórdia ainda ressalta que a potência ativa absorvida pelo motor depende não apenas da freqüência do sistema mas também da taxa de variação da freqüência. E conclui que motores de pequena e média potência não devem ser desprezados pois podem representar efeitos significativos na estabilidade do sistema. Desta forma, a abordagem estatística poderia ser um dos caminhos para se selecionar um número limitado de amostras, a fim de determinar alguns parâmetros importantes e modelar o comportamento dinâmico da carga através de agrupamentos típicos.

Para demonstrar a técnica de agregação, são considerados dois motores operando em paralelo, conforme mostrado na Figura II.6:

xm1

xm2

xe1

R21

xe2

R22

V

xeM

RM

V

xmM

Figura  II.6 – Circuito equivalente de dois motores em paralelo

- Circuito original

- Circuito reduzido

onde:

xmM=xm1xm2xm1+xm2							(Eq. II.26)

sendo:

- xm1 , xm2 , xmM – reatâncias de magnetização dos motores 1, 2 e do motor equivalente.

RM=R21(xe22+R222)+R22(xe12+R212)(R21+R22)2+(xe1+xe2)2	                               	(Eq. II.27)

XeM=xe1(xe22+R222)+xe2(xe12+R212)(R21+R22)2+(xe1+xe2)2				(Eq. II.28)

Várias técnicas de agregação de motores vêm sendo estudadas ao longo dos anos. Iliceto [41] propõe, como idéia básica para agregação de motores, agrupar motores pequenos e médios (que variam entre 0,75 e 200 kW) por classe de potência e desta forma traçar o comportamento de cada classe. Os parâmetros dos modelos agregados são calculados como médias ponderadas dos parâmetros de cada motor individualmente, que compõe determinada classe. Conforme descrito, os parâmetros de maior influência no comportamento de grandes motores são as constantes de inércia H e as constantes de tempo T’do. Ressalta, porém que devido ao grande trabalho para levantamento de dados necessários, este modelo só é justificável para cargas consideradas críticas em termos de estabilidade, face a sua localização e/ou composição.

Abdel Hakim [1] descreve um método de representação de um grupo de motores supridos a partir de uma única barra, através de uma unidade equivalente usada para verificar a resposta dinâmica para uma perturbação no sistema elétrico de suprimento. Este procedimento pode ser expandido para grupos de motores conectados a mesma barra. Os resultados dos testes, com variações de 40% da tensão nominal, são apresentados.

Frowd [27] desenvolveu um modelo semelhante porém voltado para pequenos motores de uso residencial. O objetivo do trabalho foi determinar o comportamento dinâmico de aparelhos de uso domésticos e um modelo para sua representação a ser aplicado em cargas residenciais supridas a partir de uma subestação de distribuição. A composição da carga foi determinada pela aplicação de dados de saturação e demanda coincidente de aparelhos sendo ajustada através de fatores de diversidade, para o período do dia e para efeitos sazonais. Foram realizados testes em regime permanente através da mudança de tapes, variando a tensão entre 0,95 e 1,10 pu, e abertura/fechamento de disjuntor para verificação do comportamento dinâmico da carga. As respostas dos testes foram comparadas com os resultados obtidos com os modelos propostos.

Taleb [81] propôs um método para agregação de motores de indução usando o teorema de Thevenin e algumas características transitórias do motor para calcular os parâmetros do motor equivalente. O autor apresenta uma técnica de agrupamento de uma grande diversidade de motores em unidades sub-equivalentes, baseadas em índices adimensionais que dependem basicamente dos parâmetros de projeto dos motores. Não são apresentados testes de campo e sim comparações entre o modelo proposto e modelos obtidos em outras publicações.

O modelo agregado para motores de indução é aceito por vários autores, porém alguns divergem com relação à necessidade de uma melhor representação. Lem [54] apresenta um estudo comparativo entre modelos agregados de motor de indução de 3a. ordem, que representa apenas os transitórios do rotor e de 5a. ordem, que representa tanto os transitórios do rotor quanto do estator. Nos resultados apresentados, os modelos de 5a. ordem mostram um desempenho bem superior com relação às respostas transitórias do que os modelos de 3a. ordem. E conclui que investigações preliminares nos efeitos do aumento de tamanho dos motores confirmam que perdas menores contribuem para menor amortecimento das oscilações, fazendo com que a necessidade de representar os transitórios do estator se torne mais significativa.

Franklin [25] também apresenta técnicas para agregação de motores baseadas em um tratamento adequado da carga mecânica do motor e da constante de inércia equivalente. A idéia central, tal como Iliceto [41] é desenvolver um modelo que represente grupos de motores equivalentes.

ir

R

XC

Xss –Xm

Rss

Xr -Xm

Rr / s

V

Xm

isR

is

Carga Estática

Carga Dinâmica

Sabir [74] através de dados coletados do sistema da Ontario Hydro, afirma que os modelos estáticos representam satisfatoriamente as cargas residenciais e comerciais. Porém, para cargas industriais é proposto um modelo composto de motor de indução associado a uma carga estática.

Figura  II.7 – Carga composta (motor de indução + carga estática) para representação da carga industrial.

A dinâmica do motor de indução é representada por :

r=1/2H[TE-TL]							(Eq. II.29)

onde:

- TE e TL - torques elétrico do motor e mecânico da carga, respectivamente

- r – velocidade do rotor

Como não existe informação disponível da carga conectada ao motor, considera-se que o torque mecânico da carga com a velocidade para um certo expoente  tal que:

TL=k(1-s) 								(Eq. II.30)

onde:

- e k são variáveis independentes

- s – escorregamento do motor

- Rss e Xss – resistência e reatância do estator

- Rr e Xr – resistência e reatância do rotor

- H – constante de tempo

Os parâmetros independentes Rss , Xss , Rr , Xr , H,  e k são estimados usando os métodos dos mínimos quadrados, sendo os dados obtidos a partir de eventos que ocorreram no sistema. O sucesso deste método, contudo, depende da habilidade em se obter esses parâmetros para o modelo assumido através das informações obtidas dos eventos. São apresentados resultados para a modelagem de duas fábricas de papel comparados com respostas gravadas de ocorrências anteriores. Os resultados são mais satisfatórios para a potência ativa do que para a potência reativa.

O modelo para cargas dinâmicas apresentado no programa LOADSYN, do EPRI, é analisado por Price [67] e comparado com dados de eventos ocorridos. O modelo considera a dinâmica do motor como sendo função de sua velocidade e relacionada conforme equação abaixo:

r=1/2H[TM(r)-TE(s)]						(Eq. II.31)

onde o torque mecânico, TM, em função da velocidade do rotor, é dado pela equação

TM=TM0(Ar2+Br+C)						(Eq. II.32)

sendo:

- A, B e C - parcelas da carga mecânica

- TM0 - carga mecânica inicial

Neste modelo nota-se uma evolução no modelo da dinâmica do motor em relação ao proposto por Sabir [74], mostrado anteriormente.

Vaahedi [86] também analisa o programa LOADSYN e, usando dados de eventos ocorridos, compara-os com os resultados obtidos do programa. Chama a atenção para as significativas diferenças entre os modelos estáticos e o modelo dinâmico do LOADSYN, principalmente nos estudos de ilhamento, onde ocorrem grandes flutuações de tensão e freqüência.

Kao apresenta dois trabalhos. O primeiro em 1994 [44] mostra estudo comparativo entre modelos estáticos (exponencial e ZIP) e um modelo composto de carga dinâmica (motor de indução equivalente e estática ZIP), cujos parâmetros foram obtidos através do programa LOADSYN. A comparação mostra um desempenho melhor do modelo composto se comparado aos outros apresentados. Os resultados foram comparados com dados da TaiPower. Em 1995, em um segundo trabalho, Kao [45] apresenta o desempenho de modelos agregados com apenas um motor e com dois motores. Os parâmetros dos modelos foram novamente obtidos através do programa LOADSYN e usando dados de eventos registrados no sistema da TaiPower. Estes modelos foram comparados com o modelo composto (motor de indução + carga estática) e o autor conclui que, embora os modelos dinâmicos aumentem a precisão, o modelo composto apresenta melhor desempenho.

Em 1979, Srinivasan [78] propõe, em seu artigo, um método totalmente diverso dos métodos até então apresentados e estudados. O autor levanta a questão de que vários estudos para determinar a resposta das cargas a uma flutuação de tensão e freqüência, em geral, negligenciaram a realimentação da carga para o lado do gerador. O autor afirma que existe uma realimentação das saídas P e Q em relação às entradas V e f. Partindo da equação de modelos lineares

ΔPP=npΔVV+mpΔff+ω1						(Eq. II.33)

ΔQQ=nqΔVV+mqΔff+ω2						(Eq. II.34)

são propostas equações baseadas na existência da realimentação:

ΔVV=spΔPP+sqΔQQ+ω3						(Eq. II.35)

Δff=lpΔPP+lqΔQQ+ω4						(Eq. II.36)

onde sp, sq, lp e lq são parâmetros respostas de V e f à perturbação de P e Q. A formulação acima pode ser generalizada em um modelo de série temporal do tipo:

Ax(t)=k=1nBkx(t−k)+ω						(Eq. II.37)

O modelo proposto no artigo é de 1a. ordem, que pode ser expresso por:

ΔPP(t)=b1ΔPP(t−1)+a12ΔQQ(t)+a13ΔVV(t)+a14Δff(t)+ω1	(Eq. II.38)

ΔQQ(t)=b2ΔQQ(t−1)+a21ΔPP(t)+a23ΔVV(t)+a24Δff(t)+ω2	(Eq. II.39)

ΔVV(t)=b3ΔVV(t−1)+a31ΔPP(t)+a32ΔQQ(t)+a34Δff(t)+ω3	(Eq. II.40)

Δff(t)=b4Δff(t−1)+a41ΔPP(t)+a42ΔQQ(t)+a43ΔVV(t)+ω4	(Eq. II.41)

onde (t-1) e t representam dois instantes de tempo consecutivos. Os parâmetros b1, .... , a43 são:

aij=HijHii  								(Eq. II.42)

e

bi=1Hii								(Eq. II.43)

e são estimados a partir de medições feitas usando-se, como exemplo no artigo, uma subestação de 120 kV do sistema da Hydro Quebec. Os valores obtidos e mostrados no artigo são válidos para pequenas variações de tensão e freqüência em torno do ponto de operação. O autor afirma que esse modelo é válido para variações de até 10% e deverá ser mais bem avaliado para variações acima deste limite. Uma sugestão interessante é feita: eventualmente uma previsão de carga pode ser usada para prever os parâmetros de comportamento de carga em adição às potências ativa e reativa, baseados em históricos de carga bem como de temperatura.

Em 1982, Meyer [61], após constatação de que o modelo estático disponível nos programas de estabilidade não reproduz adequadamente o comportamento dinâmico das cargas de um sistema elétrico de potência, propõe um modelo de carga baseado em equações de espaço de estado lineares. O modelo proposto é apresentado abaixo:

x=Ax+Bu								(Eq. II.44)

y=Cx+Du								(Eq. II.45)

onde:

- x é o vetor de estado de 2a. ordem por ser esta a ordem mínima para considerar a dinâmica produzida pela equação de balanço do motor de indução

- u é o vetor de entrada, que pode ser a tensão, o ângulo ou a freqüência, todos referidos a carga

- y é o vetor de saída, que pode ser a potência ativa e reativa da carga ou as componentes real e imaginária da corrente da carga

Através de diversas simplificações nas equações acima propostas, chega-se à forma final, onde oito parâmetros não conhecidos inicialmente podem ser determinados, utilizando-se medidas da resposta da carga para eventos diversos ocorridos nas variáveis de entrada (tensão ou freqüência). Para determinação final destes parâmetros foi usado o método dos mínimos quadrados. Um motor de indução foi usado para obtenção dos dados necessários ao cálculo dos parâmetros. Os parâmetros identificados produziram respostas idênticas às de um motor de indução para as mesmas variações de tensão.

Nesta mesma linha de abordagem, Karlsson [46] apresenta um estudo para modelagem dinâmica, cujas equações que definem o modelo usado são:

Tpxp=Ps(V)−Pd							(Eq. II.46)

xp=Pd−Pt(V)							(Eq. II.47)

onde:

Ps(V)=P0VV0as							(Eq. II.48)

Pt(V)=P0VV0at							(Eq. II.49)

As funções Ps e Pt são as potências iniciais e finais consumidas, V0 e P0 são tensão e potência nas condições iniciais e TP a constante de tempo de recuperação da potência ativa. Karlsson apresenta comparações com medições feitas em campo e deduções a partir do modelo apresentado para cargas de inverno e verão, bem como dia e noite de duas subestações do sul da Suécia. Também apresenta valores estimados dos parâmetros baseados em medições.

Em 1995, Milanovic [62] utilizando um modelo de carga bem semelhante ao acima descrito, mostra que as respostas dinâmicas de carga às variações de tensão têm influência no amortecimento das oscilações eletromecânicas. Foram feitas diversas simulações mostrando que dependendo dos parâmetros da carga e do sistema, uma carga dinâmica pode causar o deterioramento ou melhorar o amortecimento do sistema.

Em linhas gerais, Hiskens [32] também testa o modelo acima apresentado para investigar a influência dinâmica das potências ativa e reativa no amortecimento de um sistema elétrico de várias máquinas. A influência do fator de potência é explorada e, dependendo das condições do sistema, o comportamento dinâmico da carga reativa será mais significativo que o da carga ativa. As incertezas da modelagem de carga foram consideradas, variando-se aleatoriamente os parâmetros da carga e determinando o amortecimento para cada conjunto de parâmetros.

Em um estudo comparativo, Borghetti [6] investiga o comportamento de um modelo dinâmico genérico não linear de 1a. ordem com modelos exponenciais estáticos compostos e com modelos dinâmicos de motores de indução de 1a. e 3a. ordem. Os resultados das simulações, para a mesma perturbação, são bem diferentes e apenas o modelo composto de 3a. ordem conseguiu prever um colapso de tensão.

O artigo de Srinivasan [78] talvez tenha sido a primeira pista para o uso de redes neurais artificiais na modelagem da carga. Srinivasan afirma que existe uma realimentação entre os valores de carga (P e Q de saída) e os valores de entrada (V e F). De forma análoga, Ku [48] apresenta uma rede neural artificial para representar a modelagem de carga do sistema da TaiPower. A rede neural artificial proposta, com apenas uma camada escondida, é do tipo feed-forward, usa o algoritmo de back-propagation e a função de ativação é a sigmóide. São usados dois instantes de tempo consecutivos t e (t-1)  e dados de distúrbios coletados em uma subestação de 345 kV da TaiPower. Os resultados apresentados reproduzem com precisão o comportamento da carga e o autor afirma que a rede pode ser treinada para estimar a resposta da carga para outros distúrbios.

Alves da Silva [4] apresenta uma modelagem de carga através de uma rede neural artificial treinada e testada com dados de ocorrências do sistema de 138 kV da Cemig, usando a regra de aprendizado não supervisionado. Os resultados são comparados com os resultados de um modelo linear e de um modelo ZIP.

A fim de comprovar a viabilidade do uso de redes neurais artificiais na modelagem de carga, Bostanci [7] desenvolve um modelo de rede neural artificial de um motor de indução de 3a. ordem com a finalidade de verificar a metodologia proposta. A estrutura do modelo é uma rede neural artificial com 10 neurônios na entrada, duas camadas escondidas e dois neurônios de saída que são as potências ativa e reativa. O algoritmo back-propagation foi usado para treinamento. As entradas da rede são compostas por potência ativa, potência reativa e tensão no instante atual. O teste final foi realizado aplicando-se um sinal de tensão no motor de indução, diferente dos sinais usados para o treinamento e a saída comparada com a resposta da rede neural artificial. Os resultados comprovaram o bom desempenho da rede para simular o comportamento do motor.

Hiyama [33] apresenta em seu artigo um modelo de carga também baseado em redes neurais artificiais com laços de feedback e com informação de tensão em até três instantes de tempo anteriores. Os dados para treinamento foram obtidos de um sistema de monitoramento instalado em diversas subestações de distribuição da Kyushu Electric Power System. Basicamente foram usados os dados de duas subestações para treinamento e teste: uma com carga puramente residencial e outra com carga residencial e carga industrial leve. As redes neurais artificiais propostas são compostas de apenas uma camada escondida, sendo a função sigmóide usada como função de ativação e treinadas com a técnica de back-propagation. Três modelos foram treinados e testados:

- o 1o. usa a tensão nos instantes t e (t-1) e a realimentação da potência calculada em

(t-1)

- o 2o. usa a tensão nos instantes t, (t-1) e (t-2) e a realimentação da potência calculada nos dois instantes anteriores

- o 3o. usa a tensão nos instantes t, (t-1), (t-2) e (t-3) e a realimentação da potência calculada nos três instantes anteriores

Todos os modelos incluem, além dos neurônios de entrada mencionados, um neurônio de tendências na camada escondida e na camada de saída. Para o treinamento, é necessária uma grande quantidade de dados medidos em campo porém, depois de treinada, a rede só precisa dos dados de tensão. O autor ressalta que estudos posteriores serão necessários para o uso em diferentes situações, visto que os dados de treinamento usados referem-se a uma determinada subestação e sob determinadas condições (estação do ano, local,condição climática do dia, hora do dia, dia da semana, etc). Os resultados mostrados pelo autor comprovam que a rede neural artificial retrata com grande precisão o comportamento dinâmico da carga.

## II.5 Resumo

A Tabela II.1 procura sintetizar os aspectos relevantes de artigos e livros pesquisados, a fim de facilitar a consulta sobre pontos de interesse. A tabela está organizada da seguinte forma:

- Coluna Ref. nº - indica o número de referência do artigo/livro .

- Coluna Ano – ano de publicação do artigo/livro pesquisado.

- Coluna Modelo – indica tipo de modelagem de carga usado pelo autor:

- E - Modelo Estático.

- D – Modelo Dinâmico.

- C – Modelo Estático + Modelo Dinâmico.

  - Coluna Variação da Carga – indica estudos considerando a variação da carga com a tensão (T) e/ou com a freqüência (f).

  - Coluna Testes – indica testes realizados no campo (C) ou em laboratório (L).

  - Coluna Expressão Matemática – procura sintetizar os modelos matemáticos desenvolvidos pelos autores.

  - Coluna Observações – procura sintetizar detalhes e conclusões de interesse.

Pela Tabela II.1 observa-se que o modelo estático foi amplamente pesquisado nos primeiros anos de estudo da modelagem de carga e, embora exista hoje um interesse maior em modelos dinâmicos devido aos avanços das ferramentas computacionais, muitos autores continuam investindo esforços no modelo estático. Grandes divergências sobre a validade dos modelos estáticos continuam existindo, principalmente à respeito do comportamento da componente reativa da carga, que influencia diretamente nos níveis finais de tensão.

A variação da carga com a tensão tem sido amplamente pesquisada por diversos fatores já citados, sendo esta constatação possível através de uma análise da Tabela II.1. Entre estes fatores temos:

  - dificuldade em separar os efeitos da variação da freqüência sobre a carga dos efeitos da tensão sobre a carga.

  - a variação da tensão normalmente é muito maior que a variação da freqüência.

  - grande parcela da carga rejeitada durante um defeito deve-se a variação da tensão.

Outra grande preocupação dos pesquisadores, tem sido a comprovação de teorias através de testes de campo. Vários deles questionam a validade de testes feitos em laboratórios, uma vez que condições diversas às submetidas ao equipamento ocorrem durante a operação real do sistema. Desta forma, os estudos baseados em condições reais de operação sempre levantam muito interesse por parte dos pesquisadores deste assunto.

### Tabela II.1 – Panorama Cronológico do Problema de Modelagem de Carga

| Ref nº: | # Ano | # Modelo |  |  | # Variação da carga |  | # Testes |  | Expressão Matemática | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E | D | # C | T | f | C | L |  |  |
| 8 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  | Representação de cargas |
| 16 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  | Apresenta programa com capacidade para 71 barras |
| 17 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  | Apresenta programa com capacidade para 96 barras |
| 86 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  | PαkpV2 QαkqV2 | Deterterminação da variação P e Q em função da variação em V e f Cargas Iluminação: PαVn, com n=1,6 dP/dV varia entre 0,5 e 0,75 dQ/dV varia entre 1,5 e 2,5 |
|  | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  | dP/dV varia entre 0,3 e 0,75 dQ/dV varia entre 1,5 e 3,5 |
| 69 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  | Apresenta programa com capacidade para 1000 barras |
| 47 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  | P=P0(a+bV+cV2) | Determinação de parâmetros do modelo ZIP através de medição 34%<P cte<68% |
| 2 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  | Ar Condicionado P=2,97-4,00V+2,02V2 Q=12,9-26,8V+14,9V2 Lâmpada Fluorescente P=2,18+2,86V-1,45V-1 Q=6,31-15,6V+10,3V2 Motor de Indução P=0,72+0,109V+0,17V2 Q=2,08+1,63V- -7,60V2+4,89V3 | Determinação de expressão para potência ativa e reativa de equipamentos residenciais |
| 90 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  | Apresenta programa com capacidade para 71 barras |

### (Continua)

### Tabela II.1 – Panorama Cronológico do Problema de Modelagem de Carga

(Continuação)

| Ref nº: | # Ano | # Modelo |  |  | # Variação da carga |  | # Testes |  | Expressão Matemática | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E | D | # C | T | f | C | L |  |  |
| 40 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  | Lâmpada Fluorescente P=PnV−V0Vn−V0 | Testes para verificação do comportamento de cargas industriais e residenciais V>0,6 a 0,7 pu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lâmpada Vapor Mercúrio P=PnVVn∈ | V>0,75 a 0,85 2<∈<1,5 – 1,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Indústria Eletroquímica P(t)=ρkVC21−kρRe−tτ+kρVCkρVC−ER Q(t)=P(T)tg(acos[1−22∗I(t)XXa(t)]+q0 |  |
| 34 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  | PαVnQαVn | Estudo comparativo para melhor representação da carga em estudos de estabilidade |
| 41 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  | Tdo'eq=i=1nTdoi'Pnii=1nPni Heq=i=1nHiPnii=1nPni |  |
| 1 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  | Modelo de agregação de motores de indução. |
| 78 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  | Teste em campo para levantamento de dados |
| 12 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  | P=P0Vnp Q=Q0Vnq | Estudo abrangente sobre o comportamento da carga. Apresenta valores de np e nq retirados da literatura |

### (Continua)

### Tabela II.1 – Panorama Cronológico do Problema de Modelagem de Carga

(Continuação)

| Ref nº: | # Ano | # Modelo |  |  | # Variação da carga |  | # Testes |  | Expressão Matemática | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E | D | # C | T | f | C | L |  |  |
| 71 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  | P=P0Vnp(1+bpΔf) Q=Q0Vnq(1+bqΔf) | Verão: np=0,78, nq=3,29, bp=0,69, bq=8,89 Inverno np=1,21, nq=3,88, bp=0,77,bq=10,85 |
| 74 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  | P=A(V)n1 Q=B(V)n2 ωr=12H(TE−TL) TL=k(1−s)n | Modelo composto : n1 varia entre 1,5 e 2,0 n2 – varia entre 3,0 e 4,0 TE – Torque elétrico TL – Torque mecânico da carga s – escorregamento k – constante n – expoente da carga |
| 61 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  | x=Ax+Buy=Cx+Du | x – vetor de estado u – vetor de entrada (f,V ou ) y vetor de saída (PL, QL, IR, II) |
| 26 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  | P=P0(1+p1ΔV) Q=0,5P0[1+q1ΔV]++q2(ΔV)2]+(Q−0,5P0)∗[1+2ΔV+(ΔV2)] | SE Riverhead (LILCO) p1=1,1, q1=4,7, q2=23,0 SE Southold (LILCO) p1=1,3, q1=3,6, q2=24,0 Verão RG&E p1=0,8, q1=3,9, q2=15,0 |
| 63 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  | PP0=Pa1VV0kPV1∗1+kPFΔf++1−Pa1VV0kPV2 QQ0=Qa1VV0kQV1∗1+kQFΔf+Q0P0−Qa1∗∗VV0kQV21+kQF2Δf | Estudo comparativo entre eventos ocorridos e eventos simulados com o Programa LOADSYN |

### (Continua)

### Tabela II.1 – Panorama Cronológico do Problema de Modelagem de Carga

(Continuação)

| Ref nº: | # Ano | # Modelo |  |  | # Variação da carga |  | # Testes |  | Expressão Matemática | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E | D | # C | T | f | C | L |  |  |
| 63 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  | ωr=12H[TM(ωr)−TE(s)] TM=TM0(Aωr2+Bωr+C) | Analisa os modelos propostos pelo LOADSYN, onde: TM – Torque mecânico TM0 – Torque mecânico inicial r – velocidade do rotor |
| 83 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  | Analisa os modelos propostos pelo LOADSYN |
| 29 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  | Síntese sobre diversos estudos publicados e levantamento de dados de carga das empresas brasileiras com finalidade de aprimorar a modelagem representada nos programas. |
| 49 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  | Capítulo sobre modelagem de carga: tipos de carga, modelos propostos. |
| 37 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  | Definição de terminologia, discussões sobre modelagem, tipos de carga, parâmetros típicos, métodos de aquisição de dados. |
| 39 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  | dGdt=−1TGV2−1 P(t)=[1−kp[V(t)]]∗∗(1−Pdrop)++Pdin[G(t)−1]V2(t) | Para cargas de verão kp=0,7 , kq=1,6 , Pdrop=20% com V=0,6pu Pdin=0,4 , PFdin=0,4 T=5 ciclos |

### (Continua)

### Tabela II.1 – Panorama Cronológico do Problema de Modelagem de Carga

(Continuação)

| Ref nº: | # Ano | # Modelo |  |  | # Variação da carga |  | # Testes |  | Expressão Matemática | Observações |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E | D | # C | T | f | C | L |  |  |  |
| 84 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  | P(ΔV)=P0(a+bΔV++cΔV2) P(ΔV)=P0(a+bΔV++cΔV2) | a e d – Potência constante b e e – Corrente constante c e f - Impedância constante |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΔP(t)=aΔP(t−1)+bΔQ(t−1)+cΔV(t)++dΔf(t) ΔQ(t)=eΔP(t−1)++gΔQ(t−1)+hΔV(t)++iΔf(t) ΔP(t)=i=0npaiΔP(t−i)+i=0biΔV(t−i)+i=0nfciΔf(t−i) |  |  |
| 44 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  | Estudo comparativo dos modelos exponenciais, ZIP e composto |  |
| 81 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  | Apresenta técnica para agregação de motores com características similares. |  |
| 25 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  | Pagg=i=1nPi Zagg=ZmaggZraggZmagg+Zragg∗Zfctagg(Zmagg+Zragg)Zmagg(Zmagg+Zragg)+Zmagg+Zragg−1 |  |  |

### (Continua)

### Tabela II.1 – Panorama Cronológico do Problema de Modelagem de Carga

(Continuação)

| Ref nº: | # Ano | # Modelo |  |  | # Variação da carga |  | # Testes |  | Expressão Matemática | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E | D | # C | T | f | C | L |  |  |
| 46 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  | Tpxp=Ps(V)−Pd xp=P−Pt(V) Ps(V)=P0VV0as Pt(V)=P0VV0at | Equações de estado para modelar a carga, onde: Ps(V) – Pot. inicial consumida Pt(V) – Pot. final consumida V0 – tensão inicial P0 – Potência inicial Tp – constante de tempo de recuperação da carga as e at – dependência da carga ativa com a tensão em regime permanente e transitório Inverno 0,05≤as≤0,54 1,85≤as≤2,46 Verão 0,17≤as≤1,39 1,50≤at≤1,83 |
| 48 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  | PP0k+1=fpPP0k,Vk+1,Vk Qk+1=fqQk,Vk+1,Vk | Usa redes neurais artificiais treinadas com back-propagation para modelar cargas de um sistema. |
| 62 | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  | Usa equações de estado para modelar a carga |
| 9 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  | Equações de estado variando o fator de potência para demonstrar importância da potência reativa no comportamento da carga. |
| 4 | 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  | Usa redes neurais artificiais com aprendizado não supervisionado para modelar cargas de um sistema. |
| 7 | 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  | Usa redes neurais artificiais, treinadas com back-propagation para modelar um motor de indução |

### (Continua)

### Tabela II.1 – Panorama Cronológico do Problema de Modelagem de Carga

(Continuação)

| ## Ref nº: | # Ano | # Modelo |  |  | # Variação da carga |  | # Testes |  | Expressão Matemática | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E | D | # C | T | f | C | L |  |  |
| 33 | 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  | Usa redes neurais artificiais treinadas com back-propagation para modelar cargas de um sistema. |
| 75 | 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  | Apresenta possibilidade de uso de programa de estabilidade em tempo real |
| 58 | 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  | Manual do usuário do programa ANATEM |

A Tabela II.2 faz uma análise estatística sobre os assuntos abordados na literatura pesquisada, com a finalidade de apresentar, de forma resumida, o foco de interesse dos artigos analisados.

### Tabela II.2 – Análise das Abordagens do Problema de Modelagem de Carga

|  | # Modelo |  |  | # Variação da carga |  | # Testes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Estático | Dinâmico | # Composto | Tensão | Freqüência | Campo | Laboratório |
| Número de artigos | 16 | 22 | 2 | 33 | 14 | 6 | 3 |
| Percentual | 40% | 55% | 5% | 82,5%3 | 35% | 15% | 7,5% |

## II.6 Sumário

Conforme pode ser verificado, a modelagem da carga é um assunto que vem despertando o interesse de empresas e pesquisadores ao longo de várias décadas. Apesar de todo o esforço empreendido, este continua sendo um assunto muito debatido e sem definição de um consenso geral.

A cada inovação tecnológica, seja em termos de ferramentas computacionais ou novos conceitos, este assunto é resgatado e novas investidas são feitas no sentido de aperfeiçoar a modelagem da carga. A grande evolução nas respostas dos modelos quando comparados com eventos ocorridos mostram que todo esse esforço tem sido recompensado em termos de precisão.

As campanhas de conscientização ecológica sobre os impactos ambientais gerados a partir da construção de grandes usinas e linhas de transmissão cruzando reservas ecológicas, bem como a elevação do preço da energia elétrica para o consumidor final tem como conseqüência mudança nos hábitos de consumo, alterando de forma significativa a composição e os componentes de carga, principalmente nos horários de ponta.

Além dos fatores acima descritos, a própria evolução tecnológica da carga (tais como novos equipamentos, equipamentos eletricamente mais eficientes, com menor consumo de potência reativa, etc) levam a necessidade de um constante aprimoramento e atualização dos modelos existentes. Desta forma, a modelagem de carga deverá ser um tópico que continuará sendo pesquisado ainda por muito tempo. Tal constatação e as lacunas identificadas no levantamento realizado justificam o propósito desta dissertação.

### Capítulo III

# o sistema interligado brasileiro

# e as empresas de distribuição

## III.1 Introdução

Nas últimas décadas, tem-se verificado uma tendência mundial em se alterar radicalmente a estrutura do setor elétrico, sendo a característica mais marcante o gradual afastamento do Estado. Historicamente, pode-se verificar que o desenvolvimento do setor elétrico sempre se deu sob uma forte intervenção pública, mesmo quando o critério de empresas privadas era praticado [18]. A justificativa da interferência do Estado neste setor de  produção de bens e prestação de serviços, resume-se na necessidade do uso intensivo de capital, freqüentemente muito superior à receita anual das empresas, podendo chegar a níveis equivalentes a 400%. Outra característica marcante do setor elétrico, principalmente o brasileiro, devido a sua opção pela geração hidroelétrica, são as decisões de investimento que se baseiam em projetos de longo prazo de realização.

No Brasil, as últimas duas décadas têm sido marcadas por uma tendência em se adotar como política na área de energia, a participação de empresas privadas, como fórmula de estimular a competitividade com melhor qualidade e maior produtividade. Essas mudanças, bastante radicais em sua estrutura, regulação e mercado, vêm ocorrendo em incrível velocidade, tanto em países desenvolvidos como em países em desenvolvimento.

Para que estas alterações, em um setor tão complexo, fossem possíveis houve necessidade de profundas alterações, principalmente na área legislativa. Estas alterações, porém, não foram implementadas com a rapidez necessária, nem tão pouco de forma ordenada, dando origem a diversos problemas graves hoje enfrentados não só pelas empresas do setor, como também por toda a população.

A expansão neste setor envolve tempos muito grandes, desde o planejamento até a entrada em operação da obra proposta, sendo que muitas vezes o retorno de capital investido não se dá dentro do prazo previsto. Por outro lado, uma sintonia perfeita deve existir entre obras de geração, expansão de transmissão e expansão de distribuição, a fim de que uma não impacte de forma drástica a entrada em operação da outra. Resumindo, a energia gerada não pode ser armazenada, necessitando de troncos de transmissão e distribuição, para atender, de forma confiável e continua, o último e mais importante elo desta cadeia: a carga, que por característica própria é extremamente variável.

Hoje, o Sistema Interligado Brasileiro é um dos maiores do mundo, com características próprias como as interligações de grandes distâncias e hidrologias diferentes, típicas de cada região. A operação de um sistema de potência destas proporções, necessita de uma coordenação centralizada e extremamente eficiente, principalmente face à entrada de novas interligações e novos equipamentos, as cobranças de uma população cada vez mais conscientes de seus direitos e da ação de agências regulamentadoras e, por fim, dos interesses econômicos de melhor exploração do sistema e maior otimização energética.

O objetivo deste capítulo é o de esboçar um panorama da estrutura vigente no setor elétrico brasileiro de forma a bem caracterizar o contexto no qual as empresas de distribuição se inserem. Essa contextura é relevante porque as empresas de distribuição constituem o elo de ligação entre a carga e o Sistema Interligado Nacional.

## III.2 Histórico, Descrição e Evolução do SIN

As primeiras experiências práticas com energia elétrica no Brasil, bem como os diversos aperfeiçoamentos desta nova indústria ocorreram ainda na época do Império, quase simultaneamente aos eventos ocorridos nos Estados Unidos e na Europa [18, 19, 20, 66].

Em 1883, foi instalada a primeira usina para geração de energia elétrica no Ribeirão do Inferno, em Diamantina, Minas Gerais, associada uma linha de transmissão de dois quilômetros de extensão com a finalidade de acionar máquinas para extração cascalho em uma mina de diamantes.

Entre 1880 e 1900, diversas pequenas usinas geradoras foram construídas com a finalidade de fornecer energia para serviços públicos de iluminação e atividades econômicas (mineração, beneficiamento de produtos agrícolas, fábricas de tecido e serrarias). Em 1900, tem-se o registro de dez usinas geradoras com capacidade total instalada 12.085 kW, sendo a grande maioria de origem térmica e de pequenas potências. O predomínio da geração termoelétrica durou até a virada do século XX, quando a entrada em funcionamento da primeira usina da Light reverteu à situação em favor da hidroeletricidade.

Em São Paulo, assim como no restante do país, verificou-se um aumento significativo da demanda por energia elétrica, sendo o segmento industrial o grande responsável devido, principalmente, a gradativa substituição do vapor pela energia elétrica. Nesta mesma época, iniciou-se o processo de concentração de usinas por empresas em âmbito regional, determinando uma sensível ampliação na área de atendimento de cada concessionária, processo este intensificado na década de 20 do século passado.

A década de 20 foi marcada pela construção de usinas geradoras de maior capacidade e pela centralização das empresas concessionárias representadas, em quase toda sua totalidade, por capital estrangeiro. O desenvolvimento das atividades de energia elétrica deu-se nas grandes cidades, sobretudo Rio de Janeiro e São Paulo, pela rápida difusão dos bondes elétricos e da iluminação pública. O crescimento do setor de energia foi bastante significativo, fazendo com que a capacidade geradora instalada no país mais do que duplicasse ao final desta década.

A primeira grave crise de suprimento de energia deu-se São Paulo, devido principalmente à prolongada seca ocorrida em 1924 e 1925, quando se registrou uma das mais sérias estiagens da história de São Paulo. Aliado a este fato, o aumento acentuado do consumo de energia, provocado pela expansão do setor industrial e do processo de urbanização, provocou uma drástica redução na oferta, levando o governo estadual a intervir temporariamente, centralizando as decisões e coordenando o racionamento.

Iniciou-se, então, um plano de ampliação das unidades geradoras existentes, bem como a construção de usinas hidroelétricas de grande porte.

O período de 1930 a 1945, com Getúlio Vargas no poder, foi decisivo para a definição de um novo modelo de desenvolvimento econômico, baseado na industrialização. Neste mesmo período, a evolução da indústria de energia elétrica refletia as mudanças ocorridas no país. O setor passou por profundas transformações institucionais, devido à preocupação do Estado em regulamentar suas atividades. Esta regulamentação veio em 1934, quando Getúlio Vargas promulgou o Código de Águas, que estabelecia a distinção entre a propriedade do solo e a propriedade das quedas d’água e outras fontes de energia hidráulica. Desta forma foi implantado o regime das autorizações e concessões para aproveitamentos hidroelétricos. O Código de Águas, porém, deixou à margem o segmento termoelétrico da indústria de eletricidade no Brasil, por não ser tão significativo quanto o segmento hidroelétrico, que já nesta época representava cerca de 80% da capacidade instalada de geração.

Em 1938, o governo federal adaptou o Código de Águas às normas e objetivos da Carta de 1937 disciplinando, entre outros pontos, a instalação de linhas de transmissão e redes de distribuição de energia e fixando um prazo de oito anos para que a freqüência fosse padronizada em 50 Hz em todo território nacional. Esta última medida visava ao melhor aproveitamento da capacidade gerada, visto que a dualidade de freqüências como acontecia na região sudeste, entre Rio de Janeiro (50 Hz) e São Paulo (60 Hz), impossibilitava a interligação dos sistemas elétricos. Em 1942, este prazo foi prorrogado pelo governo, por tempo indeterminado, devido a diversos problemas, entre eles os elevados custos.

Em 1939, Getúlio Vargas criou o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica (CNAEE), passando a política de energia elétrica a ser diretamente subordinado à Presidência da República.	Na época da criação do CNAEE, a disponibilidade de energia elétrica tendia a desaparecer com o crescimento econômico do país e com o aumento de consumo de energia elétrica em todos os setores produtivos da sociedade (setores industrial, residencial, iluminação pública). Diante da precipitação das crises de suprimento de energia elétrica e do crescimento contínuo do consumo, a ação do CNAEE tendeu a seguir duas direções: de um lado abrir mão de algumas exigências estabelecidas no Código de Águas, de modo a permitir a expansão das empresas e dos respectivos parques geradores; de outro, manter o controle econômico financeiro das empresas por intermédio das tarifas.

Entre 1930 e 1945, o consumo em algumas regiões do Brasil cresceu cerca de 250%, enquanto a potência instalada aumentou apenas 72%, no mesmo período. Esta defasagem entre consumo e demanda deve-se, principalmente a grande disponibilidade de energia existente no início da década de 30, não havendo, portanto necessidade de se manter o ritmo nos investimentos em geração e a crise econômica mundial de 1929, que teve impacto negativo sobre as concessionárias, especialmente às pertencentes a grupos estrangeiros.

Neste período, o grupo responsável pela distribuição em São Paulo realizou um trabalho de uniformização de freqüência e iniciou a interligação de sistemas locais, construindo mais de 1600 km em linhas de transmissão.

A elevada taxa de crescimento industrial e a de urbanização no país fizeram com que a demanda de energia elétrica aumentasse bem mais rapidamente que a capacidade de geração. Assim, o início dos anos 40 foi marcado por uma situação de escassez de energia, levando o Estado a tomar iniciativas pioneiras no campo da geração de energia.

Diante da situação das concessionárias, que refletiam as dificuldades do Estado em remodelar um setor fortemente controlado por empresas estrangeiras, o governo foi obrigado a remover os obstáculos legais à expansão dos sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, permitindo a ampliação de instalações, independentemente das revisões dos contratos. Uma vez que a Constituição de 1937 proibia explicitamente a concessão de novos aproveitamentos para grupos não nacionais, os pedidos para ampliação de instalações foram amplamente concedidos, porém isto não satisfazia inteiramente os interesses das concessionárias estrangeiras.

A implantação de novas centrais termoelétricas, até então não regulamentada, foi incorporada finalmente às disposições do Código de Águas. Em 1942, face à crise no suprimento de energia elétrica, a Lei Constitucional alterou o texto da Carta de 1937, obrigando o governo federal a adotar medidas de racionamento e permitindo que, por conveniência pública, fosse autorizado o aproveitamento de novas quedas d’água por empresas estrangeiras que já exerciam essa atividade no país ou que se organizassem como sociedades nacionais.

Um planejamento adequado para expansão do sistema de suprimento de energia elétrica foi apontado como única alternativa para tirar o país da crise de abastecimento. Assim, em 1942, a pedido de Vargas, uma missão técnica americana chefiada por Morris Cooke e com a colaboração de técnicos brasileiros, realizou a primeira tentativa de diagnóstico global da economia, sendo então apontada à deficiência do setor elétrico como um dos principais pontos de estrangulamento para a expansão industrial. A conclusão do relatório da Missão Cooke indicava a interligação de usinas como solução de diversos problemas, dando ênfase ao grande potencial hidráulico e a vantagem da opção hidroelétrica para o país.

O 1o. Plano Nacional de Eletrificação, concluído em 1946, indicava a criação de sistemas interligados regionais. Desta forma, o país então deveria ser dividido em regiões auto-suficientes em recursos energéticos, de acordo com as respectivas demandas de energia, com linhas-tronco estabelecendo ligações diretas entre as usinas geradoras e os centros de consumo. O plano não apresentou um programa de obras, porém recomendava a interligação dos sistemas São Paulo Light com o da CPFL e com o sistema Rio Light.

A criação da CHESF representou o marco de um novo estágio no desenvolvimento do setor elétrico brasileiro, concentrando a produção em grandes usinas, com o envolvimento do governo federal no campo da geração, e suprindo de energia os sistemas distribuidores regionais, que ficavam a cargo dos governos estaduais.

O término da Segunda Grande Guerra, em maio de 1945, decretou a retomada dos investimentos com a normalização do mercado mundial. O rápido crescimento industrial previsto viu-se extremamente prejudicado devido à paralisação da expansão e das interligações entre regiões, face à impossibilidade de compra de equipamento no exterior durante a guerra.

A industrialização do país bem como o crescimento do setor de bens duráveis, principalmente eletrodomésticos, resultou em déficit cada vez maior de energia elétrica, principalmente na região sudeste, culminando em uma política de racionamento durante toda a década de 50 e estendendo-se até os primeiros anos da década seguinte. Embora os sistemas Rio e São Paulo já estivessem interligados através da conversora instalada em Aparecida do Norte, os cortes no Rio chegavam a ser de 5 a 7 horas por dia, situação também vivida em São Paulo, onde os cortes eram efetuados sem aviso prévio.

Diante desta situação, o Estado desenvolveu então um amplo programa de investimentos nas atividades de geração e transmissão, que passaram a ser exercidas por empresas públicas, enquanto as empresas nacionais e estrangeiras destinavam parcelas maiores de investimentos a distribuição de energia.

A criação da Central Elétrica de Furnas S.A. (Furnas), em 1957, assim como a CHESF no nordeste, visava atender a demanda energética da região sudeste, efetivamente a região mais industrializada do país. O principal objetivo de Furnas era a construção de uma grande hidroelétrica no desfiladeiro de Furnas, estimado em cerca de 1.200 MW pelos técnicos da CEMIG. Este aproveitamento era imperioso face à grave crise de energia enfrentada pelo sudeste, que colocava em risco o desenvolvimento industrial de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O programa de governo de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961, baseado no Plano de Metas, foi marcado pelo crescimento acelerado da produção industrial, acompanhado da grande expansão do setor elétrico e de comunicações. O Plano de Metas considerou prioritários os setores de energia e transporte, sendo destinados 43,3% do total de investimentos previstos para o setor de energia. Com isso foram estabelecidos padrões de crescimentos para energia elétrica, (crescimento médio de 10,7% ao ano), entre os anos de 1957 e 1965.

Nesta época, prosseguiram as obras de ampliação da UHE Paulo Afonso, o início da construção das UHEs Furnas e Três Marias, bem como a construção de novas UTEs no Sul, visando a produção excedente de carvão.

As empresas de energia elétrica, embora regulamentadas por legislação específica, atuavam de forma isolada. A fim de coordenar em escala nacional o planejamento da expansão do setor elétrico brasileiro, foi constituída, em 1961, a Eletrobrás - Centrais Elétricas Brasileiras. Neste cenário, Furnas tornou-se subsidiária da Eletrobrás, sendo responsável pela geração e transmissão no sudeste e em parte do centro-oeste do país.

Em São Paulo, as empresas estaduais e pequenas empresas concessionárias privadas fundiram-se, formando a CESP – Centrais Elétricas de São Paulo, em 1966.

Ao contrário do resto do país, o sul caracterizou-se pela construção de várias usinas termoelétricas, porém um dos problemas mais graves que prejudicavam o suprimento ao Rio Grande do Sul, foi a questão da freqüência, que impossibilitava sua interligação com outros sistemas. Junto com Estado do Rio, na parte atendida pela Light, e com Espírito Santo, o Rio Grande do Sul operava em 50 Hz, o que só seria corrigido entre as décadas de 60 e 70 pela ação da Eletrobrás.

A década de 60 foi um marco no planejamento estratégico do setor elétrico brasileiro, que iniciou com um levantamento feito na região sudeste, sendo identificado um potencial estimado em 38.000MW. Uma vez concluído este levantamento, foram iniciados estudos na região sul, identificando não só o potencial hidroelétrico, como também a possibilidade de aproveitamento de carvão, estimando um potencial total de 10.000 MW.	Estudos foram feitos nas regiões norte e nordeste, identificando um potencial de 4.300 MW e 8.100 MW, respectivamente.

O passo seguinte foi à interligação de sistemas, que assumiu posição estratégica para o planejamento do setor. Basicamente, o sistema interligado brasileiro iniciou com a interligação dos sistemas de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, através de linhas de 345 kV da recém construída usina de Furnas, e posteriormente integrando também as usinas de Estreito, Jaguara e Mascarenhas de Morais. Em São Paulo, as usinas de Jupiá e Ilha Solteira interligaram-se, através de linhas de transmissão de 440 kV, ao sistema sudeste. No sul, as empresas se interligaram através de linhas de 230 kV e 138 kV.

Com o objetivo de resolver problemas operativos e divergência de interesses entre as diversas empresas concessionárias da região sudeste foi criado, em 1969, o CCOI – Comitê Coordenador da Operação Interligada. Da mesma forma, em 1971 foi criado o CCOI Sul, reunindo as empresas concessionárias e distribuidoras da região sul.

Com a construção da hidroelétrica de Itaipu, foi criado o GCOI – Grupo Coordenador da Operação Interligada, com a finalidade de integrar esta geração na região Sudeste, bem como coordenar e planejar de forma racional o uso das instalações de geração e transmissão existentes das regiões sul e sudeste, garantindo a continuidade do suprimento às empresas distribuidoras.

A taxa de crescimento anual do consumo de energia elétrica, situada acima de 10% durante as décadas de 70 e 80, antecipou a decisão do uso da energia nuclear como uma opção à geração termoelétrica na matriz energética brasileira. O Acordo Nuclear Brasil-Alemanha previu a construção de oito centrais nucleares, totalizando 10.400 MW, até 1990.

A década de 80 foi marcada por uma estabilidade na demanda e um crescimento na oferta, culminando em excesso de energia elétrica, que passou a ser comercializada a baixos preços com o propósito de substituir o óleo combustível no parque industrial, face às crises mundiais de abastecimento de petróleo.

Os sistemas elétricos das regiões Sul e Sudeste, até o início da década de 80, eram fracamente interligados através do sistema de 230 kV. Com a construção da UHE Itaipu, o sistema de transmissão associado para escoamento da energia gerada, reforçou também a interligação Sul-Sudeste, através das linhas de 750 kV.

No final dos anos 80, devido à defasagem das tarifas praticadas, os custos crescentes e o conseqüente esgotamento da capacidade de investimento das empresas, a reestruturação do modelo do setor elétrico, que até então era essencialmente estatal e monopolista, apresentou-se como única solução. Esta crise coincidiu com uma tendência de reforma do setor em diversos países que, embora partindo de uma concepção comum, resultou em estruturas diferentes, em função das características e particularidades de cada sistema.

A década de 90 foi marcada por profundas modificações no setor elétrico, que tinham por objetivo principal incentivar a entrada de capital privado para recuperação do setor, que devido à falta de investimentos para implantação de obras planejadas, encontrava-se novamente a beira de outro racionamento.

Se na década de 50 a falta de planejamento acabou resultando em situações catastróficas para a sociedade, a década de 90 foi marcada por um planejamento consciente, não acompanhada, porém, dos investimentos necessários para sua implantação.

Já em 1992 vislumbraram-se graves problemas de desabastecimento de energia elétrica para os anos seguintes, problemas estes adiados diante das constantes crises econômicas vividas pelo país. Analisando o período compreendido entre 1980 e 2000, quando a demanda interna de eletricidade no País cresceu cerca de duas vezes mais depressa do que o Produto Interno Bruto, notamos que tal fato deveu-se principalmente ao crescimento populacional, à modernização da economia, à expansão das áreas atendidas e, nos anos de 94 e 95, ao aumento do poder aquisitivo da população devido à estabilidade econômica verificada após a implantação do Plano Real.

Para atingir os objetivos de funcionamento adequado do novo modelo do setor de energia elétrica, iniciou-se uma campanha de incentivo à entrada de capital privado no setor, através de leilões de privatização das empresas de distribuição e geração. O principal objetivo desta reestruturação foi garantir a autosustentação e a expansão do setor visando à operação do sistema com elevado grau de confiabilidade, de acordo com requisitos de qualidade agora impostos pela sociedade.

Uma das conseqüências imediatas da reestruturação foi a desverticalização das concessionárias existentes, com a separação das atividades de geração, transmissão e distribuição, bem como a proposta de criação de um novo segmento: a comercialização. Pelo novo modelo imposto, a geração e a comercialização operariam em regime de livre mercado, enquanto a transmissão e a distribuição, por caracterizarem-se como monopólios naturais, continuariam fortemente reguladas.

A interconexão entre as regiões Norte e Nordeste foi estabelecida para escoar para a região Nordeste a energia da UHE Tucuruí, localizada no Pará. Em 1999, Interligação Norte-Sul entrou em operação, obra esta planejada com o objetivo de melhor aproveitar as diferentes sazonalidades entre essas regiões iniciando assim, a exploração mais efetiva das diversidades hidrológicas existentes entre as bacias destas regiões.

Porém, no setor de geração, a construção de novas usinas hidroelétrica demanda um tempo relativamente longo para sua construção. Assim, a solução viável foi o incentivo a construção de usinas termoelétricas, principalmente a gás natural. Esta solução, porém, dependia de uma extensa rede de gasodutos e da solução de problemas relacionados ao abastecimento e distribuição do gás. Estas usinas, além de diversificar a matriz energética do país, viriam também solucionar o problema de esgotamento da transmissão, visto que seriam instaladas próximas aos centros de consumo. No ano de 2000, a quantidade de usinas termoelétricas com parecer favorável a sua entrada em operação ainda não era suficiente para alterar de forma significativa a alta dependência do SIN em relação a usinas hidroelétricas.

Na segunda metade dos anos 90, a interligação com os sistemas do Uruguai e Argentina, proporcionou a importação de excedente de energia termoelétrica desses países, reduzindo o déficit de geração já vislumbrado nesta época para os anos seguintes. Porém, o reforço necessário em transmissão para escoamento desta energia para a região Sudeste e Centro-Oeste só será implementada em 2003, através da entrada em operação da linha de transmissão Ibiúna-Bateias, com dois circuitos em 500 kV.

Estudos indicaram a existência de complementaridade hidrológica entre as bacias dos rios São Francisco/ Tocantins e Iguaçu/Uruguai, com reflexos significativos em termos de redução de geração térmica e/ou déficits de energia do Sistema Interligado Brasileiro. Em 2003 também está prevista a duplicação da interligação Norte-Sul e o estabelecimento da primeira interligação Nordeste – Sudeste.

Condições hidrológicas altamente desfavoráveis, verificadas no final da década de 90 e durante todo o ano de 2000, aliadas a não implementação de obras planejadas, novamente levaram o país à outra crise energética em 2001, refletida na forma de racionamento. Verificou-se nova desaceleração do setor industrial, com graves conseqüências para a sociedade, prejudicando a imagem do país perante o mercado internacional, principalmente diante da necessidade de atrair investimentos estrangeiros para o crescimento e fortalecimento de sua economia.

Por fim, com o objetivo de reduzir a total dependência da hidroeletricidade como a mais importante fonte de energia do Brasil, o Governo lançou o Plano Prioritário de Térmicas, que prevê a construção de diversas usinas termelétricas em área mais críticas, em termos de suprimento, do sistema elétrico brasileiro. Embora haja uma projeção de crescente participação em geração de termoeletricidade no país entre os anos 2000 e 2015, usando-se principalmente gás natural, ainda assim teremos uma significativa participação de energia hidroelétrica.

## III.3 A Operação de um Sistema Elétrico

Um sistema elétrico de potência consiste basicamente em uma série de equipamentos distintos que operam de forma coordenada, desde a geração até a distribuição da energia elétrica, dentro de padrões adequados de confiabilidade, conformidade e continuidade. Na realidade, o sistema elétrico pode ser separado em elementos de potência que geram, transmitem, transformam e distribuem energia elétrica ao usuário final e elementos de controle que regulam as condições de operação (conforme definido por Venikov [86]), segundo as normas de qualidade atualmente exigidas pelos órgãos reguladores.

A atual estrutura do setor elétrico impõe que a operação do sistema seja feita de forma a melhor explorar os recursos existentes ao menor custo possível. Dentro desta visão, torna-se necessário um profundo conhecimento da operação, dos ajustes e do desempenho de cada elemento do sistema, tanto isoladamente quanto em conjunto, visto que características de um elemento isolado podem se alterar diante da operação em conjunto.

Durante a operação de um sistema elétrico, o principal objetivo é manter a estabilidade do sistema. Conforme definição do IEEE, a estabilidade de um sistema de potência é a capacidade do sistema de desenvolver, em seus elementos, forças restauradoras iguais ou maiores que as forças perturbadoras e estabelecer um estado de equilíbrio. Ou seja, é a habilidade das máquinas síncronas, após um distúrbio, ir de um ponto de operação para outro, sem perda de sincronismo. A qualidade da energia gerada é, então, avaliada pela magnitude da tensão nas barras de consumo e pela freqüência estabelecida no sistema. Dois estados devem ser consideradas durante a operação do sistema elétrico: o regime permanente e o regime transitório.

A operação em regime permanente se caracteriza como sendo a condição de operação estável onde a capacidade das unidades geradoras atende, de modo contínuo, as exigências da carga, determinando o equilíbrio geração-carga. Os sistemas elétricos são planejados para operar nesta condição, visto ser esta a mais importante sob ponto de vista econômico. Porém, os sistemas elétricos raramente operam nas condições ideais de planejamento. Normalmente o sistema elétrico em operação é bem diferente do sistema planejado. Diversos fatores contribuem para esta realidade: as exigências de manutenção, saídas não programadas de equipamentos, ocorrência de distúrbios não previstos na fase de planejamento, as cargas nem sempre se comportam conforme a previsão, unidades geradoras indisponíveis, equipamentos de transmissão fora de operação, atraso de obras previstas, etc.

Apesar dessas situações adversas, o sistema opera a maior parte do tempo, pelo menos teoricamente, nesta condição de regime permanente. Porém, embora a duração do regime transitório seja incomparavelmente menor que a operação em condições de regime permanente, o mérito da operação de um sistema de potência é medido pelo seu comportamento durante o regime transitório. O regime transitório ocorre quando há uma mudança de um ponto de operação para outro com alterações significativas nas variáveis de estado. Neste ponto, uma distinção deve ser feita entre os regimes transitórios normal (que ocorre durante a operação normal) e de defeito (causado por alguma mudança drástica nas condições de operação do sistema).

O regime transitório normal pode ser causado pela inserção ou retirada, geralmente programada, de um equipamento do sistema (transformador, linha de transmissão, banco de capacitores, unidade geradora, etc). Durante este processo, as variáveis de estado (potência ativa e reativa, tensão e ângulo) que indicam as condições de operação do sistema, embora se alterem não diferem muito de seus valores iniciais em regime permanente. A operação em regime permanente é, na realidade, uma sucessão de pequenos distúrbios causados pelo pessoal de operação ou por equipamentos de controle automáticos, que não causam descontinuidades acentuadas nos valores das variáveis de estado.

O regime transitório decorrente de defeitos é causado por alguma mudança acidental no sistema. Uma alteração na configuração normal de operação (perda de geração, abertura de uma linha de transmissão, um curto circuito em linha ou subestação seguida ou não de desconexão de parte do sistema) pode determinar mudanças drásticas nas condições de operação. Algumas vezes, estas alterações podem resultar em mudanças tão radicais que tornam impossível a operação do sistema em níveis mínimos aceitáveis mesmo após a eliminação da falta. Essas condições podem ser verificadas principalmente em sistemas muito carregados, podendo levar a um colapso parcial ou total do sistema. Outras vezes, se os valores de variáveis de estado retornarem, ao final da perturbação, a valores próximos aos de operação normal, o sistema terá sido capaz de suportar as alterações causadas pelo defeito, recuperando a condição de operação pré-distúrbio.

Do ponto de vista técnico e econômico, as interligações entre diferentes regiões de um sistema elétrico tem muitas vantagens, com flexibilidade de operação e otimização de recursos energéticos. Porém, quanto maior e mais complexo se torna o sistema, mais sérias poderão ser as conseqüências de um defeito. Se o sistema elétrico não for planejado ou operado corretamente, os efeitos após um defeito poderão ser catastróficos.

Considerável atenção tem sido dada às condições requeridas para manter a estabilidade de um sistema após um defeito. Para garantir estas condições, estudos dinâmicos tem sido feitos para determinação dos limites de estabilidade, com a finalidade de maior exploração dos recursos do sistema dentro dos padrões de confiabilidade exigidos. O limite de estabilidade estática é definido como sendo o máximo fluxo possível que pode passar por determinado ponto do sistema, quando em operação estável e o limite de estabilidade transitória é determinado pelo fluxo máximo em um ponto sendo o sistema capaz de suportar uma perturbação súbita, sem perda de estabilidade. Freqüentemente, o limite de estabilidade transitória é menor que o limite de regime permanente, sendo este o motivo pelo qual grande atenção é dada àquele.

Por fim, é necessário destacar que a estrutura econômica e o desenvolvimento em todos os setores produtivos (industrial, comercial ou rural) de um país baseiam-se principalmente em requisitos de confiabilidade e continuidade de seu sistema elétrico de potência. Tendo em vista as conseqüências drásticas para toda a economia brasileira, devido ao recente racionamento, é importante frisar que imposições econômicas não devem se sobrepor aos argumentos técnicos como, historicamente, tem sido verificado.

## III.4 A Estrutura Hierárquica das Empresas no SIN

O Sistema Elétrico Brasileiro constitui hoje um dos maiores e mais complexo sistemas elétricos de potência do mundo. Caracteriza-se, principalmente, por uma matriz energética quase totalmente baseada em usinas hidroelétricas, sendo sua localização dependente da existência de afluências e desníveis adequados nos cursos d’água e, portanto, na maioria das vezes distante dos grandes centros de carga. Uma segunda característica marcante do Sistema Elétrico Brasileiro, é as interligações de longas distâncias. Com a entrada em operação da Interligação Norte-Sul, em 1999, estima-se que 98% do consumo de energia elétrica no país, encontre-se interligado. O restante encontra-se distribuído nos sistemas isolados existentes em parte da Região Norte. A partir de então o Sistema Elétrico Brasileiro passou a ser denominado Sistema Interligado Nacional (SIN).

Do ponto de vista de operação, o Brasil encontra-se hoje dividido em quatro grandes regiões elétricas:

- a região Sul, responsável por 16% da capacidade de geração instalada no país (não sendo aqui considerado o intercâmbio Brasil-Argentina) e um consumo em torno de 18% da carga própria do SIN.

- A região sudeste, agora constituída pelas regiões sudeste e centro-oeste, responsável por 58% da geração total, considerando-se a Usina de Itaipu como sendo geração do sudeste, e um consumo de aproximadamente 64% da carga própria do SIN.

- A região nordeste, com capacidade instalada de geração em torno de 16% e consumo em torno de 14% da carga própria do SIN.

- A região norte, com capacidade instalada de geração em torno de 10%  e um consumo em torno de 4% da carga própria do SIN.

A interligação entre as várias regiões elétricas possibilitou um melhor aproveitamento dos reservatórios, otimizando a geração, o intercâmbio entre áreas e aumentando o grau de confiabilidade do sistema. Porém, problemas de estabilidade quando da perda de elementos do sistema começaram a surgir, devido principalmente aos elevados carregamentos, impostos pela otimização energética, tendo em vista a diversidade hidrológica das regiões. Os riscos de propagação de perturbações elevaram-se, podendo se estender a outros pontos do sistema e levando a colapsos de grandes proporções.

Com a queda nos investimentos e o esgotamento do modelo setorial vigente, verificou-se necessidade de uma reestruturação no setor de energia elétrica brasileiro, que até então era essencialmente estatal e monopolista. Entre os objetivos principais que definiram o novo modelo, destacava-se a necessidade de incentivar a expansão da oferta de geração e a operação a baixos custos.

Para atingir os objetivos de funcionamento adequado do novo modelo imposto ao Sistema Interligado Nacional, destaca-se a necessidade de incentivar a entrada de capital privado no setor, introduzindo a concorrência, resultando em eficiência econômica do setor com redução de custos e garantindo a operação do sistema com elevado grau de confiabilidade, de acordo com requisitos de qualidade agora impostos pela sociedade.

O novo modelo setorial imposto alterou significativamente a hierarquia das empresas do setor, até então praticadas. Uma das conseqüências imediatas da reestruturação foi a desverticalização das concessionárias existentes, ou seja, as atividades de geração, transmissão, distribuição e comercialização se desdobraram em segmentos, desempenhando suas atividades de forma autônoma. Desses segmentos, a geração e a comercialização operam em regime de livre mercado, enquanto a transmissão e a distribuição, por caracterizarem-se como monopólios naturais, são fortemente reguladas.

A formulação de alguns conceitos básicos foi, então, necessária para operacionalizar este modelo. Os equipamentos de uma instalação de transmissão foram, então, classificados em duas categorias:

  - Rede Básica - integrada pelos ativos em tensão igual ou superior a 230 kV, a menos daqueles que sejam utilizados exclusivamente por um único gerador ou um único consumidor e das interligações internacionais.

  - Redes de Conexões – integradas pelos ativos de transmissão não pertencentes à Rede Básica. São as linhas de transmissão e subestações em tensões inferiores a 230 kV. Estas serão, em geral, do interesse exclusivo de um único distribuidor ou de um número restrito de distribuidores.

No modelo tradicional, o sistema elétrico era dividido em cinco grandes regiões elétricas, sendo que a operação do sistema era de responsabilidade de uma ou mais empresas controladoras de área. Essas empresas eram normalmente proprietárias de grandes ativos de geração e/ou transmissão. Para o funcionamento adequado deste novo modelo, foi necessária a criação de um operador independente do sistema elétrico, que tem como função garantir o funcionamento do sistema eletro-energético em conformidade com padrões de qualidade e confiabilidade estabelecidos, utilizando os recursos do sistema de modo a garantir uma operação com menor custo possível. Compete ainda ao operador a responsabilidade pelo planejamento eletro-energético de curto e médio prazo, programação, despacho de geração e operação com vistas à otimização do sistema.

No Brasil, a transmissão caracteriza-se por um sistema muito extenso com ativos pertencentes a diversas empresas. Este fator foi decisivo para que a opção fosse constituir uma empresa integrada por representantes das empresas geradoras, transmissoras e distribuidoras, sem fins lucrativos, com a função de coordenar, controlar, planejar e programar a operação do Sistema Interligado Nacional. Para desempenhar essas funções, o ONS – Operador Nacional do Sistema, foi criado e assumiu o controle operacional e comercial das instalações de transmissão, através de contratos de uso dos ativos de transmissão, estabelecidos com as empresas proprietárias desses ativos.

A função da produção de energia elétrica é desempenhada pelos agentes de geração, cuja principal característica é a livre competição. Fazem parte deste segmento os geradores (que até então pertenciam às empresas verticalizadas), os produtores independentes e as plantas de cogeração. A abertura do segmento de geração teve como objetivo incentivar a geração térmica, a fim de diversificar a matriz energética brasileira, basicamente composta de geração hidrelétrica.

O ONS, que atua como um administrador do sistema além de operar o despacho centralizado de geração e transmissão ao menor custo, é também responsável pela tarifação e faturamento do serviço de transporte de toda a rede do sistema de transmissão. As expansões necessárias à Rede Básica são determinadas através de estudos coordenados pelo ONS e aprovados pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, sendo que as novas instalações de grande investimento serão colocadas em licitação.

## III.5 A Estrutura de uma Empresa de Distribuição e sua Representação no SIN

Entende-se por distribuição o sistema elétrico para transporte de potência em tensões iguais ou inferiores a 138 kV. A empresa distribuidora presta esse serviço e é proprietária desses ativos. Ao contrário da transmissora, a empresa distribuidora é responsável pelo planejamento e expansão de seu sistema, bem como pela construção de suas tarifas.

Uma empresa de distribuição de energia elétrica tem como responsabilidade principal o suprimento a demanda requerida por seus consumidores a cada instante. Seu sistema deve ser projetado para responder, dentro de níveis adequados de continuidade e conformidade com os padrões de qualidade, à variação de carga de seus consumidores.

Dentro do novo cenário do setor elétrico, a empresa distribuidora deve buscar a redução de seus custos operativos, utilizando recursos de seus sistemas distribuição, de forma a reduzir as perdas, sem comprometimento de seu desempenho.

Com a constante elevação da demanda de energia por parte dos consumidores, o sistema elétrico de uma distribuidora tem aumentado a complexidade e os problemas para sua operação. A redução do quadro técnico, imposição do novo modelo do setor, tem sido uma característica marcante de todas as empresas de distribuição. Para compensar a redução de quadro e acompanhar as inovações tecnológicas do setor, a grande maioria das empresas privatizadas tem investido pesadamente na automação de suas instalações, centralizando suas operações em um Centro de Operação do Sistema – COS, onde comandam remotamente e de forma coordenada todas as subestações de seus sistemas.

As empresas distribuidoras têm sob sua responsabilidade toda a carga do sistema elétrico, com exceção de algumas poucas indústrias de grande porte que podem firmar contratos de compra de energia diretamente com as empresas geradoras. Visto que todo o planejamento de um sistema elétrico tem como objetivo atender a carga do sistema, podemos dizer que as empresas distribuidoras detêm as informações vitais que definirão este planejamento.

Além dos dados de comportamento da carga ao longo do dia, dos efeitos da sazonalidade no montante e na distribuição da carga, da evolução da carga ao longo dos anos, as empresas distribuidoras ainda detêm as informações de contas de energia elétrica possibilitando a classificação dos consumidores por atividade e por consumo dentro de cada atividade, as medições que mostram o comportamento da carga em regime normal de operação e durante distúrbios e, por fim, dados de representação de seu sistema, que na maioria das vezes estão equivalentados nos estudos junto ao órgão coordenador do planejamento e da operação do Sistema Interligado Nacional.

Desta forma, embora as empresas de distribuição não tenham participação na execução de grandes obras do sistema, suas informações é que subsidiarão a tomada de decisão que determinarão o desempenho de um sistema elétrico de potência. Assim, baseado no exposto, as empresas de distribuição devem se esforçar em conhecer profundamente sua carga e seu comportamento sob as mais diversas condições de operação.

## III.6 Sumário

Historicamente, o crescimento da demanda por energia elétrica sempre superou o crescimento do PIB, mostrando certa resistência à recessão. O crescimento médio anual registrado nos últimos 10 anos, anteriores ao racionamento de 2001, foi de 4,3% ao ano.

Durante as décadas de 60 a 80, o crescimento da capacidade geradora instalada cresceu muito mais rapidamente que o consumo. Esse crescimento foi largamente financiado por capitais internacionais e propiciou a construção de usinas hidroelétricas de grande porte, assim como interligação/integração de mercados e regiões anteriormente isolados, através de um extenso sistema de transmissão.

A crise econômica enfrentada pelo Brasil nos últimos anos não impediu que as demandas por energia elétrica continuassem crescendo, exigindo expansão do sistema para atendê-las. Porém, desde o início da década de 90 tem-se verificado uma drástica redução nos investimentos para expansão do Sistema Elétrico Brasileiro suficiente para comprometer seriamente a qualidade de energia elétrica fornecida aos consumidores, culminando em dificuldades técnicas, tais como carência de redes de distribuição e transmissão, bem como desequilíbrios entre oferta e demanda.

As reformas no setor energético brasileiro começaram a ocorrer sem que houvesse sido implementado um modelo para a reestruturação do setor. Com o início da reforma legislativa buscou-se criar instrumentos legais que viabilizassem a delegação a terceiros da prestação do serviço público de energia elétrica, a competição e o investimento privado no setor. As empresas do setor elétrico brasileiro, face ao novo modelo de reestruturação, vêm buscando  uma melhor exploração de seu sistema devido às grandes pressões econômicas, com a finalidade de minimizar custos através da maximização do uso de suas instalações.

Esta nova estrutura foi colocada como um grande desafio a todos os profissionais do setor elétrico brasileiro, que agora são obrigados a encarar em mesmo patamar de prioridade, as responsabilidades técnicas e os interesses econômicos.

Foi aqui evidenciada a influência das empresas de distribuição para a operação harmônica e coordenada do Sistema Interligado Nacional, resultando em um atendimento satisfatório aos requisitos da carga do sistema global.

### Capítulo IV

# Modelagem de Carga – O Problema

## IV.1 Introdução

Durante anos a modelagem de carga foi relegada a segundo plano, sendo o interesse maior focado na modelagem de outros componentes do sistema, tais como geradores, linhas de transmissão, elos de corrente contínua, equipamentos de proteção e outros. Com a crescente complexidade do sistema, aumento do número de interligações entre áreas e a elevação no carregamento das linhas de transmissão, associados à necessidade de melhor exploração do sistema existente do ponto de vista econômico e ambiental, o interesse em melhor representar a carga cresceu significativamente. Pode-se dizer que as decisões em viabilizar uma obra de ampliação ou postergá-la, baseiam-se atualmente nos resultados dos estudos de fluxo de potência e estabilidade. Assim, uma representação inadequada da carga pode sub ou superestimar a configuração necessária para atendimento a carga ou ainda degradar a confiabilidade do sistema.

Este capítulo enfoca diversos conceitos de carga, classificação, comportamento face à variação nas condições de operação, modelos de representação em estudos e métodos de obtenção de dados e parâmetros para representação da carga.

## IV.2 A Carga – Definição e Composição

##### O artigo do IEEE [37] sintetizou várias citações utilizadas por diferentes autores para definir carga, que são:

- Um dispositivo conectado a um sistema de potência que consome potência.

- A potência total (ativa ou reativa) consumida por um dispositivo conectado a um sistema de potência.

- Uma porção do sistema que não é explicitamente representado em um modelo do sistema, sendo tratado como se fosse um único dispositivo consumidor de potência conectado a uma barra no modelo do sistema.

- A potência de saída de um gerador ou de uma usina.

Geralmente a representação da carga em um sistema não significa apenas a carga do usuário final, mas sim todo um sistema de distribuição equivalentado que inclui transformação abaixadora de uma subestação, alimentadores de média e baixa tensão, transformadores de distribuição, capacitores, reguladores de tensão e a instalação do consumidor propriamente dita. Este sistema pode ser visualizado na Figura IV.1:

Subestação Abaixadora

Consumidor Industrial

T1

T2

Consumidores  Residenciais

Alimentadores

Carga representada na barra de uma subestação

Figura IV.1 – Esquema simplificado da carga suprida por uma subestação de distribuição.

A carga é composta de diversos elementos como lâmpadas, ar condicionado, motores entre outros. Existem centenas de equipamentos diferentes sendo impossível a representação individual de cada equipamento. A carga final é composta pelo percentual de participação de cada componente na carga total considerada de um barramento. Porém, nem todos os componentes são usados simultaneamente e não existe uma regra simples e clara sobres a utilização de cada componente. Isso agrega à carga uma característica aleatória de utilização, ou seja, um fator de diversidade, que pode ser traduzido como o tempo de utilização de determinado componente dentro do tempo total considerado. Este fator depende ainda do período do dia, do dia da semana e de condições climáticas, sazonais, sócio-econômicas, demográficas, entre outras.

Condições elétricas também podem influenciar no comportamento da carga, como ressaltado por Concordia [12]. Detalhadamente podemos dizer que:

- Os componentes da carga normalmente operam em diferentes tensões, mesmo quando supridos pela mesma subestação, devido à variação de tensão ao longo de um alimentador e entre alimentadores.

- A tensão de operação pode ser diferente da tensão nominal do componente.

- A tensão de operação (tensão no alimentador) não é conhecida.

- A tensão no alimentador não está diretamente relacionada com a tensão no barramento das subestações de distribuição representadas no modelo do sistema.

Ao contrário de outros elementos que compõem o sistema elétrico, a carga varia continuamente em valor e em composição. É possível que o sistema passe pelo mesmo ponto de operação, porém reaja de forma diferente a um defeito devido à composição de sua carga.

As características e a composição da carga podem ter efeitos significativos sobre o sistema durante um defeito. No caso de defeito entre áreas, que levem a perda de linhas de interligação, com aceleração (ou desaceleração) de máquinas síncronas e consequentemente perda da estabilidade do sistema, a composição da carga poderá ser um fator decisivo no estado final do sistema. A componente reativa da carga afeta a estabilidade principalmente devido ao seu efeito sobre a tensão.

Apesar de todas estas dificuldades, a representação da carga em um barramento de uma subestação é necessária, tanto para estudos em regime permanente quanto transitório. Portanto, esta representação exerce papel fundamental e as empresas de distribuição devem procurar conhecer profundamente sua carga e composição, a fim de representá-la o mais corretamente possível nos estudos.

## IV.3 Classificação das Cargas

Uma das formas de se representar à carga é através do conhecimento de sua utilização final. A tendência lógica é agrupá-la conforme as características de seus componentes individualizados e sua utilização. Desta forma costuma-se separar as cargas em quatro classes, quais sejam:

- Cargas residenciais

- Cargas comerciais

- Cargas industriais

- Cargas rurais

Esta metodologia envolve um conhecimento profundo dos hábitos de consumo e no comportamento da carga nos períodos do dia, considerando também as influências climáticas. Assim, conhecendo-se a composição de carga de cada classe, bem como a participação de cada classe na composição da carga total do barramento, pode-se tentar representar de forma mais coerente a carga total de uma subestação.

## IV.3.1 Cargas residenciais

As cargas residenciais são compostas basicamente de iluminação (principalmente lâmpadas incandescentes) e pequenos motores. Essas cargas são profundamente influenciadas pelo fator sócio-econômico, variando muito em sua composição mas, por questão de simplicidade, usa-se agregá-las em uma única classe. De forma geral, embora haja variação da potência total instalada, o comportamento da curva de carga ao longo do dia e do ano segue uma tendência comum.

###### Os componentes da carga residencial já foram exaustivamente pesquisados e testados sob diferentes condições de tensão e freqüência. Os motores pequenos de uso residencial como ar condicionado e bombas, por não fazerem uso de contatores em suas instalações, não são desligados durante um afundamento de tensão. A velocidade dos motores cai assim como o fator de potência, levando cerca de 10 a 12 segundos para serem desconectados.

Normalmente o consumo da classe residencial se eleva no horário de carga pesada. Pesquisa de hábitos indicam que o uso de chuveiros elétricos, televisão e iluminação são os principais responsáveis pela elevação do consumo no horário de ponta.

## IV.3.2 Cargas comerciais

#### As cargas comerciais são basicamente compostas de iluminação (lâmpadas de descarga) e ar condicionado. O consumo desta classe é maior durante os dias úteis e nos horários comerciais (carga média), embora atualmente sua participação no período de carga pesada seja relevante.

Em regiões de clima quente, a participação de aparelhos de ar condicionado no montante total da carga é significativa, principalmente nos períodos de carga média. Esta participação no total da carga comercial pode chegar a mais de 50%. A iluminação normalmente é feita com lâmpadas de descarga do tipo fluorescente, vapor de mercúrio e outras similares. Normalmente, essas lâmpadas se extinguem quando a tensão cai entre 70 e 80% da tensão nominal, levando algum tempo para religar quando a tensão volta a patamares normais de operação. Os modelos de representação atualmente usados nos programas de estabilidade não contemplam esta característica.

## IV.3.3 Cargas industriais

Como já citado anteriormente no Capítulo II, diversos autores afirmam que as cargas industriais representam cerca de 60 a 70% da carga total de um sistema de potência, porém este percentual varia bastante entre as diversas regiões do sistema.

A carga industrial é basicamente composta de iluminação e motores, sendo estes responsáveis por aproximadamente 80% deste tipo de carga, porém em algumas plantas industriais esta participação pode chegar a 95%. A iluminação industrial é basicamente composta de lâmpadas de descarga do tipo vapor de mercúrio, vapor de sódio ou fluorescente.

A carga industrial tem sua maior participação no período de carga média. Embora grandes indústrias trabalhem 24 horas/dia, todos os dias da semana, sua participação nos horários de ponta é reduzida devido à tarifa horosazonal, resultando em menor consumo neste período.

## IV.3.4 Cargas rurais

A carga rural é representada basicamente por grandes motores responsáveis principalmente por irrigação. Outras atividades usam motores de pequeno/médio porte e sua participação se dá geralmente no período de carga média. As cargas rurais sofrem grandes influências conforme a época do ano (colheita, plantio, etc).

Conforme mostrado acima, durante o dia, no período de carga média, as proporções das cargas industriais, rurais e comerciais são mais elevadas que a da carga residencial. Esta, por sua vez, se eleva no período de carga pesada, com redução das outras classes consumidoras. Isto evidencia a necessidade de diferentes modelos de carga para diferentes períodos de carga ao longo do dia. A influência sazonal sobre a carga é outro fator que merece bastante atenção.

## IV.4 Comportamento das Cargas com a Tensão

#### As características da carga têm importante influência no desempenho de um sistema elétrico em condições normais de operação e durante contingências. Um profundo conhecimento da carga é desejável a fim de que um estudo de estabilidade seja confiável. Infelizmente, porém, isso não tem se mostrado possível, devido à incerteza da composição da carga. Desta forma, torna-se necessário estudar o efeito de mudanças do ponto de operação, através da variação de cenários, nas características da carga de forma a determinar sua influência na estabilidade do sistema.

Durante um evento que tenha como conseqüência um afundamento de tensão, diversas cargas poderão ser desconectadas, devido a equipamentos de proteção, enquanto outras poderão solicitar maior suporte de reativo do sistema, levando a um quadro de instabilidade com abertura de linhas de interligação, muitas vezes com carregamento elevado. A fim de evitar a propagação de um colapso de grandes proporções, alguns sistemas têm definidos procedimentos ou esquemas de emergência envolvendo corte de carga. Isto permite uma recuperação das condições de operação visto que se reduz a possibilidade de atingir o ponto onde as dificuldades se tornam acumulativas.

Diversos autores exploraram as características das cargas, e demonstraram que a representação da carga pode variar o limite de transferência de potência entre áreas em mais de 30% [59, 61]. Maurício [59] conclui que, na maioria dos casos, a presença de motores de indução pode reduzir a estabilidade de um sistema elétrico de potência.

## IV.4.1 Definição do problema – A dependência da tensão na representação da carga

#### Cargas compostas, assim como as máquinas síncronas, apresentam comportamento dinâmico com características não-lineares. Em estudos de fluxo de potência a carga é normalmente representada como sendo uma potência constante, cujo consumo das componentes ativa e reativa permanecem constante à tensão nominal.

Para estudos de estabilidade e determinação de limites de transferência as características não-lineares da carga devem ser consideradas. Estas características podem ser vistas através das curvas de Potência Ativa x Tensão e Potência Reativa x Tensão dos diversos componentes da carga.

## IV.4.2 Efeitos da dependência da tensão na carga

Nos estudos de regime permanente, a carga tanto ativa quanto reativa é representada através de potência constante não variando com a tensão. Para os estudos de estabilidade, porém, é necessário representar a dependência da carga com a tensão. Diversos testes foram realizados a fim de determinar uma expressão que traduzisse este comportamento. Para lâmpadas incandescentes, a potência ativa varia com a tensão aproximadamente na faixa de 1,6 (P= V1,6), conforme descrito por Venikov [86] e descrito no Capítulo II, uma vez que a resistência do filamento varia com a temperatura e não há consumo de potência reativa. Aquecedores de água e de ambientes, fogões elétricos, chuveiros elétricos e ferros de passar apresentam comportamento semelhante, com a potência ativa variando na faixa de 2,0 em relação à tensão (P= V2,0). Os demais componentes da carga, cujas potências ativa e reativa variam de forma não linear com a tensão, têm sido exaustivamente pesquisados por diversos autores [2, 12, 29, 37, 46, 71, 86]. Assim, através de testes em laboratórios, foi possível determinar os parâmetros das equações de potência em relação à tensão dos diversos componentes da carga e traçar curvas correspondentes.

#### Além das dificuldades acima apresentadas, outros fatores contribuem mais ainda para dificultar a correta representação da dependência da carga com a tensão. Diversos componentes apresentam comportamento particular não contemplado nos programas disponíveis de estabilidade transitória. As lâmpadas a arco (fluorescentes, vapor de sódio, vapor de mercúrio) se extinguem quando a tensão cai abaixo de 70-80% da tensão nominal e religam, às vezes, minutos após esta retornar ao patamares normais de operação. Motores síncronos e de indução tendem a desacelerar e sair de operação quando a tensão cai abaixo de 60-70% de seu valor nominal. Neste ponto a corrente reativa aumenta rapidamente, produzindo um efeito acumulativo no colapso do sistema.

Todas essas dificuldades vêm sendo estudadas e superadas gradativamente, conforme aumenta a solicitação de maior confiabilidade nos estudos de planejamento. Estudos de pós-contingência também tem auxiliado muito compreensão do comportamento da carga face a um colapso de tensão e, conseqüentemente, na elaboração de modelos de carga mais realistas.

## IV.5 Modelos Estático e Dinâmico da Carga

Conforme definição do IEEE [37], o modelo de carga é uma representação matemática da relação entre a tensão no barramento (magnitude e freqüência) e a potência (ativa ou reativa) ou a corrente que flui neste barramento. Diversos esforços têm sido feito no sentido de aprimorar a representação da carga, tanto para estudos de fluxos de potência em regime permanente como, e principalmente, para estudos dinâmicos.

O comportamento da carga em qualquer barra do sistema é a resposta conjunta do comportamento de todos os elementos conectados a esta barra, diante de uma variação no ponto de operação do sistema. Embora seja possível a construção de modelo para cada componente da carga, o desafio da modelagem consiste em como representar todas as características de diversos componentes através de um único modelo. Simplificações feitas nos modelos a fim de torná-los compatíveis com os programas disponíveis, por vezes levam a resultados não satisfatórios, podendo comprometer todo resultado das análises dinâmicas.

A observação do comportamento da carga diante de variações de tensão e/ou freqüência, seja em campo ou em laboratório, levaram a classificação da carga em dois tipos: cargas estáticas e cargas que variam dinamicamente ao longo do tempo. Alguns autores [86] separam ainda cargas relativas a outros processos industriais, tais como fornos a arco e processos eletrolíticos.

## IV.5.1  Modelo estático da carga

O modelo estático expressa a potência ativa e reativa de uma barra de carga em função da magnitude da tensão e freqüência em qualquer instante do tempo. Este modelo é usado para representar cargas estáticas, tais como iluminação (lâmpadas incandescentes) e cargas puramente resistivas. Apesar de não responder adequadamente, muitas vezes este modelo é também usado como uma aproximação para cargas dinâmicas, porém o comportamento da componente reativa fica bastante comprometido, em termos de precisão. Este modelo tem sido usado, com boa aproximação, para cargas residenciais e comerciais.

Como já abordado no Capítulo II, o modelo estático da carga representa a carga através de polinômio ou de outro tipo de função algébrica, como uma exponencial baseada na tensão e na freqüência ou em seus desvios. A variação da tensão e da freqüência dependerá da natureza do distúrbio: perdas de carga ou geração acarretarão altas variações de freqüência e tensão, enquanto curtos-circuitos acarretarão severas quedas de tensão, sem que contudo sejam registradas grandes variações na freqüência.

Normalmente, o modelo estático pode ser representado através de:

## IV.5.1.1  Modelo exponencial

O modelo estático exponencial pode ser expresso como uma relação das potências ativa e reativa em função da tensão. Matematicamente, este modelo pode ser escrito como:

P=P0Vnp					          (Eq. IV.1)

Q=Q0Vnq					          (Eq. IV.2)

onde:

  - V=VV0. O índice “0” significa as condições iniciais de operação;

  - np e nq – expoentes da tensão das componentes ativa e reativa da carga no modelo exponencial.

## Modelo potência constante

Para np e nq iguais a zero, o modelo representa o comportamento de uma carga de potência constante, ou seja, para qualquer valor de tensão o consumo da carga será sempre o mesmo.

## Modelo corrente constante

Para np e nq iguais a 1 (um), o modelo representa o comportamento de uma carga de corrente constante, ou seja, para qualquer valor de tensão a carga consome sempre a mesma corrente.

## Modelo impedância constante

Para np e nq iguais a 2 (dois), o modelo representa o comportamento de uma carga de impedância constante, ou seja, para qualquer valor de tensão a carga apresenta sempre a mesma impedância.

A representação da carga pelo modelo potência constante é a mais conservadora, visto que  durante um evento em que ocorra um afundamento de tensão, haverá maior solicitação de corrente pela carga, a fim de manter a potência da carga constante. Esta elevação na corrente provocará novamente queda na tensão e, conseqüentemente, nova elevação na corrente. Dependendo do nível da tensão e da solicitação de corrente pela carga, bem como das condições de carregamento do sistema, este processo poderá levar o sistema a perda de estabilidade. Por outro lado, o modelo do tipo impedância constante é o menos severo, visto que uma queda na tensão implica em uma queda na corrente solicitada pela carga, que por sua vez reduz o degrau de tensão. Este processo tem característica amortecedora que normalmente leva o sistema a condição de estabilidade.

Na realidade, np e nq podem assumir outros valores além dos valores descritos no modelo acima. Kundur [49] afirma que os valores de np podem variar entre 0,5 e 1,8 enquanto nq fica entre 1,5 e 6,0 sendo que este varia de forma não linear com a tensão, devido à saturação magnética dos transformadores de distribuição e motores.

Os expoentes np e nq podem ser determinados através de medições de P, Q e V e definindo-se uma função erro, relacionando as medidas reais de P e Q com os valores estimados, pela linearização da equação exponencial, conforme demonstrado por Faria Neto [22], ou seja:

P=Vnp∴ lnP=np*lnV				            (Eq. IV.3)

onde P e V são vetores contendo valores obtidos de medições. A função erro é minimizada para então se determinar os valores de np e nq.

ε(np)=i=1k(lnPi−nplnVi)2			            (Eq. IV.4)

Fazendo:

lnPi=Yi  e  lnVi=Xi

Temos:

ε(np)=i=1k(Yi−npXi)2  ∴  ε(np)=i=1k(Yi2−2npYiXi+np2Xi2)(Eq. IV.5)

Para minimizar a função erro, fazemos:

∂ε(np)∂np=0∴ npi=1kXi2=i=1kXiYi∴np=i=1kXiYii=1kXi2            (Eq. IV.6)

Caso não se disponham de medições para aplicação deste método, os valores de np e nq podem ser aproximados aos valores de dP/dV e dQ/dV no ponto V=V0, como mostrado abaixo:

P=P0Vnp						               (Eq. IV.7)

Fazendo P igual a uma pequena variação em torno do valor inicial P0, temos:

P0+ΔP=P0(V0+ΔV)np∴P0+ΔP=P0(V0np+npV0np−1ΔV+...+ΔVnp)(Eq. IV.8)

Desprezando os termos de 2a. ordem e fazendo V0=1,0 pu temos:

P0+ΔP=P0(1+npΔV)					   (Eq. IV.9)

Dividindo-se ambos os lados por P0 temos:

P0+ΔPP0=1+npΔV∴1+ΔPP0=1+npΔV∴ΔPP0=npΔV	   (Eq. IV.10)

sendo ΔPP0 a alteração da carga P em pu, a qual podemos chamar de ΔP. Assim, dividindo-se ambos os lados por V, temos:

ΔPΔV=np							   (Eq. IV.11)

e para pequenas variações, temos:

∂P∂V=np						              (Eq. IV.12)

Esta dedução foi apresentada por Ribeiro [71], podendo ser expandida para k componentes conectados a uma barra de carga.

P0+ΔP1=P0(1+np1ΔV)P0+ΔP2=P0(1+np2ΔV)P0+ΔPk=P0(1+npkΔV)					  (Eq. IV.13)

Assumindo-se a superposição dos efeitos das cargas, podemos dizer que:

P0i+ΔPi=P0i+P0inpiΔV			  (Eq. IV.14)

Considerando P0i=P0 (carga total inicial na barra) e Pi=P (mudança total na barra de carga ante uma mudança de tensão V), e dividindo ambos os lados da equação por P0, temos:

(P0+ΔP)P0=1+cinpiΔV					  (Eq. IV.15)

onde ci=P0i / P0 . Comparando esta equação com a Equação IV.10, podemos concluir que:

np = ci npi  							  (Eq. IV.16)

Dedução idêntica pode ser usada com relação à potência reativa. Através destas equações, Ribeiro apresenta os valores de dP/dV e dQ/dV para diversos componentes da carga e para carga total de subestações.

Costuma-se usar, na defeito de informações mais precisas, a potência ativa representada como corrente constante e a potência reativa como impedância constante [49]. Diversos autores fornecem resultados de medições [34, 81] ou dados disponíveis na literatura sobre valores de np e nq, por componentes da carga ou por classe de consumidores (residenciais, comerciais, industriais, rurais).

## IV.5.1.2  O modelo ZIP

P(pu)

50%

100%

120%

Zcte

Icte

Pcte

Vn

Classicamente, a representação estática da carga é feita através da combinação dos três modelos citados acima, quais sejam, impedância constante (Z), corrente constante (I) e potência constante (P), também conhecido como Modelo ZIP.

Figura IV.2 – Representação de carga em relação à tensão.

A representação da carga através da combinação linear de potência, corrente e impedância constante pode ser expressa na forma polinomial como:

P = k1Zc + k2Ic + k3Pc					                (Eq. IV.17)

Q = k4Zc + k5Ic + k6Pc					                (Eq. IV.18)

onde os coeficientes k1 e k4 representam a parcela de impedância constante, k2 e k5 a parcela de corrente constante e k3 e k6 a parcela de potência constante das componentes ativa e reativa da carga, sendo:

k1 + k2  + k3 = 1

e

k4 + k5  + k6 = 1

ou na forma exponencial em função da tensão:

P = Po ( a + bV + cV2)					 (Eq. IV.19)

Q = Qo ( d + e V + gV2)					(Eq. IV.20)

Quando se considera a influência da freqüência no modelo da carga, um fator que representa esta dependência deverá ser multiplicado a esta expressão.

## IV.5.2  Modelo dinâmico da carga

O modelo dinâmico expressa a potência ativa e reativa da carga como função da magnitude da tensão e da freqüência ao longo do tempo. Variações de tensão e freqüência ou equações diferenciais são normalmente usadas para representar esse modelo.

Durante a operação do sistema elétrico as variações de tensão e freqüência são pequenas e o sistema rapidamente atinge a condição de regime permanente. Para estas condições a representação da carga pelo modelo estático mostra-se satisfatória. Porém, para estudos de colapso de tensão, oscilações entre áreas e estabilidade de longo termo a representação adequada do comportamento dinâmico da carga é vital para obtenção de resultados confiáveis.

Como já mencionado anteriormente, 60 a 70% da carga suprida por um sistema elétrico é consumida por motores e este talvez seja o motivo que tem levado vários autores a estudá-los exaustivamente. Alguns autores optaram por reunir diversos motores em uma unidade equivalente [8, 10]; outros em unidades equivalentes de acordo com sua potência [1, 41]; e outros ainda, como uma forma composta de modelo de motor + carga estática [46,49]. Os diversos modelos propostos variam basicamente nas simplificações versus complexidades das variáveis agregadas para representação do comportamento dinâmico dos motores. É reconhecido, porém, que grandes motores de indução podem agravar severamente as condições de instabilidade no sistema.

Além dos motores, diversas outras cargas também apresentam características dinâmicas. Entre estas, podemos citar a operação de relés térmicos e de sobre-corrente, extinção e religamentos de lâmpadas de descarga, controle termostático de condicionadores de ar e refrigeradores.

## IV.6 Aquisição de Parâmetros para Modelagem de Carga

Duas abordagens têm sido normalmente usadas na aquisição de parâmetros para a modelagem de carga:

- através de medições da variação das potências ativa e reativa em função da variação de tensão e/ou freqüência em subestações representativas para o sistema

- através de levantamento da participação das diversas classes de carga na carga total de uma subestação, a composição de cada classe e as características típicas de cada componente da carga.

Alguns autores [37] defendem ainda a posição de que estas abordagens são complementares e necessárias para uma análise detalhada do comportamento da carga.

## IV.6.1 Modelo baseado na participação de componentes

A abordagem, baseada na participação de componentes nas classes de consumidores, foi inicialmente utilizada pelo EPRI, como parte do projeto para desenvolvimento de um modelo de carga a partir de informações dos consumidores. Esta abordagem visava agregar componentes individuais da carga, levando-se em conta suas características, para formar um modelo de carga para as diversas classes de consumidores. Cada classe de carga é formada por componentes típicos daquela classe, conforme pode ser visto na Figura IV.3.

BARRA

DE

CARGA

COMPOSIÇÃO DA CARGA

CLASSES  DE CARGA

COMPONENTES DA CARGA

RESIDENCIAL

MIX DE

CARGA

INDUSTRIAL

COMERCIAL

RURAL

Ar Condicionado

Iluminação

Aquecedor Água

Aquecimento

Pequenos Motores

Variação de

Q com t

Variação de

P com f

Variação de

Q com f

Variação de

P com t

Fator de

Potência

CARACTERÍSTICAS DA CARGA

## Figura IV.3 – Diagrama da composição de uma barra de carga de um sistema  elétrico de potência.

Foram realizados testes e estudos teóricos para determinar as características dos componentes individuais da carga, face a uma variação de tensão. Desta forma, é possível criar modelos que traduzam o comportamento dinâmico dos componentes. O desafio, mais uma vez, seria como agregar diversos componentes em um único modelo, que refletisse adequadamente o comportamento de cada classe de carga. Uma das abordagens seria determinar a quantidade e o período de uso de cada componente. Porém, o levantamento do número exato dos diversos componentes que compõem a carga, seria um trabalho exaustivo e infrutífero, visto haver associado a estes componentes um fator de diversidade que representa a característica aleatória da carga em função dos hábitos de uso de cada consumidor final. Para superar estas dificuldades foram traçadas estratégias, descritas pelo IEEE [37], conforme mostrado abaixo:

  - Determinar o percentual da carga consumida por cada componente da carga dentro de cada classe de carga

  - Determinar o percentual de cada classe na carga total da barra considerada

Este último item foi determinado por Vaahedi [82] através de levantamentos das classes de consumidores indicadas nas contas de energia elétrica. Ainda através das contas de energia elétrica é possível verificar também a variação de consumo, devido a sazonalidade, de cada consumidor ao longo do ano.

Os modelos devem contemplar também a influência das condições meteorológicas, período do dia, dias da semana e outros fatores que podem influenciar no consumo das classes de carga.

Esta abordagem tem como principal vantagem de não necessitar de medições em campo, que se traduz na compra de equipamentos e instalação nos locais selecionados.

## IV.6.2 Modelo baseado em medições

#### Diversas empresas distribuidoras de energia têm monitorado suas cargas através de medições, com a finalidade de estabelecer um modelo que represente adequadamente o comportamento da carga face a uma variação de tensão e/ou freqüência [14, 78]. Os dados necessários aos estudos são obtidos através da instalação de equipamentos de medição e armazenamento/transmissão de dados. Estes equipamentos devem ser capazes de medir variações de tensão e freqüência, bem como as potências ativa e reativa associadas a estas variações.

Modelos mais recentes de medidores, que disparam automaticamente apenas na ocorrência de distúrbios, vêm sendo usados em diversas empresas, em subestações onde a barra de carga é representativa. Estes medidores têm a vantagem de não gerar uma enorme massa de dados, reduzindo espaço de armazenamento de registros e eliminando a necessidade de filtragem dos dados, Esses dados são usados para adequar os parâmetros de modelos usados em estudos de ocorrências.

Apesar das diversas vantagens das medições para estabelecer modelos de carga, alguns aspectos relevantes devem ser considerados [37]:

- A aplicação dos dados obtidos em uma subestação servirá especificamente para esta subestação, só sendo possível o uso em outra subestação cuja carga seja bem similar a primeira.

- Determinar uma característica sobre uma imensa quantidade de dados pode se mostrar uma tarefa impraticável.

- As diferentes características da carga por período do dia, sazonalidade, condições climáticas e mudanças em hábitos de consumo exigirão medições constantes.

- Para testes em campo com a finalidade de se obter parâmetros para o modelo de carga, é muito difícil produzir variações na tensão superiores a + ou -10%, sendo que a faixa de interesse é bem superior a esta.

- A composição da carga deverá ser analisada profundamente para um completo entendimento dos resultados obtidos.

- Dificuldade de separar a superposição dos efeitos relativos a variação de freqüência com os efeitos relativos à variação de tensão nas medições efetuadas durante ocorrências naturais.

## IV.7 Sumário

Os estudos de estabilidade tornaram-se importantes ferramentas nas análises de planejamento de expansão, face à necessidade de melhor explorar o sistema diante do aumento da demanda. Estas imposições devem-se, em parte, a otimização do uso de instalações existentes diante do cenário competitivo hoje vivido no setor elétrico e também as restrições ambientais para construção de novas usinas geradoras e linhas de transmissão. Assim, o desafio passou a ser a elevação dos limites de transferência, reduzindo as margens de estabilidade, porém sem comprometimento da confiabilidade e qualidade da energia entregue ao consumidor final.

No panorama atual, o modelo de carga exerce importante papel, podendo ser decisivo na construção ou postergação de obras de ampliação do sistema elétrico, sendo da competência de cada empresa detentora de carga representá-la da forma mais realista possível, a fim de não comprometer a confiabilidade dos estudos.

Neste capítulo foram apresentados conceitos básicos e diversos modelos de representação de carga que têm sido usados pelo setor elétrico. As vantagens e desvantagens de cada método também foram consideradas, assim como métodos para obtenção de dados para melhor representação de cada modelo.

### Capítulo V

# REPRESENTAÇÃO de CARGAS ATRAVÉS

# DE MODELOS ESTÁTICOS:

# SIMULAÇÕES E RESULTADOS

## V.1 Introdução

Quando se avaliam possíveis problemas de estabilidade em um sistema elétrico de potência, poucos fatores são mais importantes que a correta modelagem das características elétricas das cargas. As empresas de geração e transmissão têm grande participação nos estudos de estabilidade, visto que a maior parte dos componentes modelados nos estudos é de sua propriedade. A evolução das ferramentas computacionais tem possibilitado a representação com alto grau de precisão da maioria dos componentes de um sistema elétrico, bem como seu comportamento dinâmico durante perturbações. Como já citado anteriormente, no Capítulo III, cabe às empresas de distribuição o conhecimento de suas cargas, sua melhor representação e sua distribuição geo-elétrica, a fim de se ter confiabilidade nos resultados dos estudos realizados.

O fenômeno de instabilidade de tensão ocorre quando o sistema não é capaz de trazer a tensão a níveis aceitáveis a operação após a eliminação de um defeito, que pode ser causado por falha de equipamento, erro humano ou evento natural de origem atmosférica. Em sistemas elétricos fortes, há a recuperação da tensão aos níveis nominais de operação, imediatamente após a eliminação do defeito. Porém, em sistemas fracos, caracterizados por longas linhas de transmissão, geração remota e carregamentos elevados em troncos de transmissão, estes eventos podem levar a um colapso de grandes proporções.

Os recentes blecautes que vêm ocorrendo no sistema, principalmente nos últimos seis anos, têm evidenciado muito a necessidade de um melhor conhecimento do sistema, seja em condições normais de operação (abril de 1997), seja em emergência (março de 1999) ou em indisponibilidade devido à manutenção (janeiro de 2001). Para tanto, é necessário um esforço comum de todas as empresas do setor elétrico.

As empresas de distribuição têm grande parcela de responsabilidade nos estudos dinâmicos. Cabe a elas a correta modelagem de sua carga, a fim de tornar mais confiáveis os estudos e principalmente os esquemas implantados para garantir a segurança do sistema elétrico. Atualmente, a representação da carga junto aos órgãos de planejamento e operação do sistema é feita através do modelo estático ZIP, embora este apresente grandes limitações, conforme já descrito no Capítulo II. Neste capítulo será enfocada esta representação e os diversos resultados quando de sua variação.

## V.2 Ferramentas Computacionais Disponíveis

Diversos são os programas disponíveis hoje em dia para análises dinâmicas. Entre eles talvez o mais utilizado seja o conjunto PSS/E do PTI, com diversas facilidades disponíveis que auxiliam bastante a interface com o usuário. Como o foco central deste trabalho não é analisar o desempenho dos programas disponíveis, e sim analisar a representação e o comportamento da carga de uma empresa de distribuição, optou-se pela utilização dos programas desenvolvidos pelo CEPEL – Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, do qual fazem parte o Anarede (Programa de Análise de Redes) e o Anatem (Programa de Análise de Transitórios Eletromecânicos).

Estes programas foram desenvolvidos para condições específicas do sistema brasileiro e constituem as ferramentas computacionais oficiais para o planejamento e operação do Sistema Interligado Nacional. Para conveniência do leitor, uma breve recapitulação dos fundamentos conceituais necessários em estudos de estabilidade angular transitória pode ser vista no Anexo A.

## V.3 Premissas do Estudo

Para o estudo em questão, foi utilizado o Caso de Referência do ONS, com a representação do Sistema Interligado Nacional, considerado no Planejamento Anual de 2003 para o mês de fevereiro. A configuração e a carga são as declaradas pelas empresas do SIN para o período de carga pesada. O caso utilizado, contemplando a Área Rio de Janeiro/Espírito Santo às 23 horas, tem sido tradicionalmente usado nos estudos para definição de esquemas de emergência da Área, visto ser a ponta anual da carga desta região. A geração considerada nos casos é a geração declarada pelas empresas, com as usinas nucleares de Angra em seus despachos máximos e sem a presença da geração de usinas térmicas instaladas na Área, exceto os despachos necessários por motivos de manutenção das máquinas (UTE Santa Cruz e Campos).

A modelagem de carga para todas as empresas do Sistema Interligado Nacional é a mesma declarada pelas empresas e adotada nos estudos feitos nos órgãos responsáveis pelo planejamento e operação do Sistema Interligado Nacional. Caso contrário, é explicitada a modelagem adotada. Da mesma forma, o chaveamento para impedância constante é o default do programa Anatem, ou seja 70% do valor nominal da tensão. Algumas simulações são feitas variando-se este valor, casos nos quais também serão explicitados os valores adotados.

Com a finalidade de se observar o comportamento do sistema, foram montados dois casos de contingências envolvendo a Área Rio de Janeiro / Espírito Santo:

- Curto circuito de baixa resistência aplicado no terminal do circuito 1 da linha de transmissão Cachoeira Paulista / Adrianópolis 500 kV, provocando sua abertura, assim como a perda da Usina Nuclear de Angra II;

- Curto circuito nos terminais das linhas de transmissão Adrianópolis / São José e Angra / São José, com conseqüente abertura, caracterizando a perda do suprimento ao barramento de 500 kV da subestação de São José.

A primeira determina uma condição de instabilidade angular transitória devido a um curto circuito de baixa resistência, levando a perda de uma importante geração da área (UTE Angra II – 1300 MW). Como resposta a esta contingência observam-se grandes variações angulares bem como variações significativas de tensão, fluxo ativo e reativo e em outras variáveis do sistema, com risco de desligamento de outras unidades geradoras da Área envolvida e de outras áreas, bem como abertura de interligações. Em casos como este, as ações corretivas devem ser rápidas, normalmente envolvendo cortes de carga, a fim de evitar um colapso de grandes proporções. Estes fatos podem ser verificados através das Figuras V.1 e V.2, que mostram as variações angulares ocorridas nas UHE Jaguará, na área Minas Gerais, e da UHE Itaipu. É importante ressaltar que essas gerações ficam em áreas distintas, fora da área de ocorrência do evento.

Ângulo

Segundos

Figura V.1 – Variação angular da UHE Jaguará na perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis e da UNE Angra II.

Ângulo

Segundos

Figura V.2 – Variação angular da UHE Itaipu na perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis e da UNE Angra II.

A segunda contingência faz parte do Esquema de Controle de Emergência da Área Rio de Janeiro/Espírito Santo, devido ao fato destas linhas correrem na mesma torre em área urbana densamente povoada. A perda das linhas Adrianópolis/São José e Angra/São José determina a perda de um dos pontos de suprimento à Área Rio de Janeiro/Espírito Santo, com elevação de carregamento nos troncos de suprimento remanescentes e conseqüente afundamento de tensão. Diferentemente da contingência anterior, as conseqüências desta contingência restringem-se apenas a Área Rio de Janeiro/ Espírito Santo, sem afetar o restante do sistema, conforme pode ser visto nas Figuras V.3 e V.4. Deve-se ressaltar, entretanto que as medidas corretivas promovem severo corte de carga nesta Área.

Tensão (pu)

Segundos

Figura V.3 – Variação de tensão no barramento de 500 kV da SE  Cachoeira Paulista, na perda das LT Adrianópolis/São José e Angra/São José.

Tensão (pu)

Segundos

Figura V.4 – Variação de tensão no barramento de 138 kV da SE  Rocha Leão, na perda das LT Adrianópolis/São José e Angra/São José.

Com a finalidade de melhor visualizar as contingências simuladas, o Anexo E inclui diagramas simplificados do Sistema Interligado Nacional, da Área Rio de Janeiro/Espírito Santo e da área de concessão da CERJ.

## V.4 Tratamento da Carga

Conforme ressaltado por diversos autores e mencionado no Capítulo II, é imprescindível um profundo conhecimento da carga e de seu comportamento, bem como sua distribuição geo-elétrica, para que sua representação nos estudos não comprometa os resultados.

Para este fim, selecionou-se uma empresa de distribuição da Área Rio de Janeiro/Espírito Santo, a CERJ – Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro, responsável pela distribuição de energia na maior parte do Estado do Rio (atendendo 75% da área do estado), porém sua carga representa apenas cerca de 26% da carga total da área.

Para representação da carga da empresa foram efetuados levantamentos junto às áreas de planejamento da distribuição e comercial da empresa, a fim de identificar, por subestação, a participação de cada classe de carga (residencial, comercial, industrial e rural) na carga total da empresa. A empresa caracteriza-se pela forte participação da classe residencial, que representa cerca de 70% da carga. A tabela abaixo mostra esta participação:

Tabela V.1 – Participação das classes de carga na composição da carga total da empresa CERJ.

| Classe de Carga | Total |  |
| --- | --- | --- |
|  | (%) | MW |
| Residencial | 70,64 | 1187,2 |
| Comercial | 7,33 | 123,2 |
| Industrial/Rural | 22,03 | 370,2 |
| Total | 1680,6 |  |

Por facilidade, considerou-se a carga rural incorporada à carga industrial, visto que aquela é composta basicamente por motores de pequeno/médio porte para irrigação. Para as cargas comerciais, foram considerados apenas os consumidores comerciais de grande porte (grandes “shopping centers”). Os consumidores comerciais de pequeno porte foram incorporados à carga residencial, visto que o modelo dinâmico utilizado para representação da carga residencial engloba alimentadores de média tensão com cargas residenciais e comerciais, adotado por P.Kundur [49].

## V.5 Recursos Utilizados para Convergência Pós-distúrbio

Algumas simulações, principalmente as que envolvem afundamentos de tensão, apresentam problemas de convergência na solução após eliminação do defeito. Para contornar tal situação, usa-se como recurso alterar a modelagem das cargas representadas para impedância constante. Esta prática tem sido adotada por vários autores, que divergem apenas no nível de tensão onde tal chaveamento é feito. Conforme já descrito no Capítulo II, alguns autores mais conservadores adotam o valor de 40% da tensão nominal para chavear a representação da carga para o modelo impedância constante. Este valor ainda é altamente discutível e depende da natureza da carga e da presença de dispositivos de proteção de subtensão.

Este dado, porém, é uma característica intrínseca da carga, que pode variar com a classe (residencial, comercial, industrial, rural), a composição de cada classe (participação dos componentes na carga total de cada classe) e as características destes componentes. Também aqui se verifica que o conhecimento da carga é fundamental para a confiabilidade dos resultados dos estudos.

Nos casos analisados, a perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis 500 kV com a perda da UNE Angra II, que caracteriza uma situação de instabilidade angular, a variação do valor de tensão para o chaveamento de representação de carga para impedância constante, não provoca qualquer alteração no comportamento dinâmico do sistema. Este fato pode ser constatado nas Figuras V.5, V.6, V.7 e V.8, onde foram feitas quatro simulações considerando inicialmente o valor de 70% da tensão (valor default do programa Anatem) para o chaveamento da modelagem de carga para Z constante (Caso 1) e alterando este valor para 60% (Caso 2), 50% (Caso 3) e 40% (Caso 4). Observa-se a superposição das curvas dos quatro casos simulados, não sendo portanto significativo o valor da tensão para chaveamento da modelagem, uma vez que não são verificadas grandes excursões de tensão neste evento.

Casos 1, 2, 3, 4

Segundos

Angulo

Figura V.5 - Variação angular da UNE Angra I em relação à Ilha Solteira na perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis e da UNE Angra II, para chaveamentos com 70% (Caso 1), 60% (Caso 2), 50% (Caso 3) e 40% (Caso 4) da tensão nominal.

Casos 1, 2, 3, 4

Segundos

Fluxo Ativo

MW

Figura V.6 – Fluxo de potência ativa entre as SE Cachoeira Paulista e Angra 500 kV na perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis e da UNE Angra II, para chaveamentos com 70% (Caso 1), 60% (Caso 2), 50% (Caso 3) e 40% (Caso 4) da tensão nominal.

Como a variação na tensão de chaveamento foi feita para todas as empresas da Área Rio de Janeiro, procurou-se mostrar esta influência em barramentos que atendem simultaneamente a estas empresas.

Casos 1, 2, 3, 4

Fluxo Reativo

Mvar

Segundos

Figura V.7 – Fluxo de potência reativa no transformador 500/345 kV da SE Adrianópolis na perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis e da UNE Angra II, para chaveamentos com 70% (Caso 1), 60% (Caso 2), 50% (Caso 3) e 40% (Caso 4) da tensão nominal.

Casos 1, 2, 3, 4

Segundos

Tensão pu

Figura V.8 – Tensão no barramento de 345 kV da SE Adrianópolis na perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis e da UNE Angra II, para chaveamentos com 70% (Caso 1), 60% (Caso 2), 50% (Caso 3) e 40% (Caso 4) da tensão nominal.

Para eventos que resultam em acentuadas quedas de tensão, porém, a variação no valor de tensão para que se faça este chaveamento pode resultar em diferenças significativas nos resultados finais das análises. Verifica-se uma elevação no intercâmbio de potência ativa entre áreas e entre subestações de uma mesma área, em função de uma elevação no nível de tensão final atingido após estabilização do sistema, quando o chaveamento é feito em 70% da tensão nominal. Isto pode ser visto na figura V.9, onde a variação entre o fluxo de intercâmbio é superior a 100 MW, para o chaveamento feito em 40% e 70% da tensão, no caso da perda de suprimento a SE São José 500 kV.

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Fluxo Ativo

MW

Segundos

Figura V.9 – Variação no fluxo de potência ativa entre as SE Cachoeira Paulista e Tijuco Preto 500 kV para chaveamentos em 70% (Caso 1), 60% (Caso 2), 50% (Caso 3) e 40% (Caso4) da tensão nominal, na perda das LT Adrianópolis/São José e Angra/São José 500 kV.

Para a tensão, a situação torna-se mais grave, visto que o valor de estabilização da tensão após a eliminação do defeito determinará o montante de corte de carga necessário para que o sistema recupere uma condição aceitável de operação. A figura V.10 mostra a tensão em uma dos barramentos mais críticos da Área Rio de Janeiro/Espírito Santo: Rocha Leão 138 kV.

Caso 1

Caso 3

Caso 2

Caso 4

Tensão pu

Segundos

Figura V.10 – Variação na tensão da SE Rocha Leão 138 kV para chaveamentos em 70% (Caso 1), 60% (Caso 2), 50% (Caso 3) e 40% (Caso4) da tensão nominal na perda das LT Adrianópolis/São José e Angra/São José 500 kV.

Pela figura observa-se que para um chaveamento efetuado em 70% da tensão nominal, o valor final de tensão em Rocha Leão 138 kV ficará em 74,6% - 103 kV e para chaveamentos em 40%, o valor final ficará em 59,2% - 82 kV. Embora em todos os casos simulados verifiquem-se tensões inadmissíveis à operação, os cortes de carga necessários para se evitar um colapso de tensão baseiam-se nestes valores. Como o valor de chaveamento usado por todas as empresas é o default do programa, ou seja, 70% da tensão nominal, que conforme mostrado, é o valor mais otimista, os cortes de carga definidos para se evitar um colapso poderão ser inferiores ao necessário para recuperação do sistema. Visto haver uma variação na tensão final de aproximadamente 16% entre o caso mais otimista (Caso 1) e o mais pessimista (Caso 4) pode-se ter a indicação de um esquema de emergência não efetivo.

## V.6 Representação da Carga no Modelo ZIP

## A  modelagem de carga adotada nos estudos do Sistema Interligado Nacional baseia-se em um estudo desenvolvido pelo Grupo de Trabalho de Estudos Especiais – GTEE/GCOI, com a participação de algumas empresas do setor elétrico brasileiro, em 1989. Este grupo publicou o relatório SCEL/GTEE 001/89 – Modelos de Carga para Estudos de Estabilidade e Fluxo de Potência [29], com indicações sobre a modelagem mais adequada, baseada em informações obtidas de cada empresa. A partir de então algumas empresas investiram em estudos e medições com a finalidade de ter melhor conhecimento de sua carga. Outras, simplesmente adotaram os valores apontados no relatório.

Uma avaliação sobre a alteração nos modelos de cargas atualmente utilizados pode mostrar a enorme diferença de resultados. Uma sensibilidade do acima exposto foi feita alterando-se os valores do modelo de carga ZIP, para apenas uma empresa da Área Rio de Janeiro/Espírito Santo: a CERJ. Os resultados podem ser vistos nas Figuras V.11 e V.12, para o caso de instabilidade angular na perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis e da UNE Angra II.

Caso 1

Caso 3

Caso 2

Angulo

Segundos

Figura V.11 – Variação angular da UNE Angra I em relação à Ilha Solteira na perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis e da UNE Angra II

Caso 1

Caso 2

Segundos

Fluxo Reativo

Mvar

Caso 3

Figura V.12 – Variação do fluxo de potência reativa entre as subestações de Angra e Cachoeira Paulista 500 kV na perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis e da UNE Angra II.

As análises das Figuras V.11 e V.12 mostram que uma variação na modelagem de carga leva a resultados bem diversos. O desempenho do sistema, com a modelagem atualmente adotada nos estudos de 75% de Z constante e 25% de P constante (Caso 1), é mostrada nestas figuras. Variando-se esta modelagem para 60% de Z constante e 40% de P constante (Caso 2) ou 50% de P constante e 50% de Z constante (Caso 3), observa-se profunda alteração no desempenho, passando de um caso pouco amortecido (Caso 1) para uma situação de instabilidade crescente (Caso 2 e Caso 3). O aumento verificado na solicitação de reativo do sistema deve-se ao aumento da parcela de P constante considerada, visto que  para manter a potência constante durante um processo de degradação da tensão, maior corrente é solicitada provocando nova queda de tensão bem como esgotamento do suporte de reativo. Vale a pena ressaltar que nos casos simulados a variação na modelagem foi feita apenas para a parcela ativa. Para a parcela reativa, conforme recomendação do GTEE [29], considerou-se o valor de 100% de Z constante.

Para o caso de perda das linhas de suprimento a SE São José 500 kV, são observadas grandes alterações na tensão e, conseqüentemente, aumento na solicitação de reativo nas linhas de suprimento às cargas da CERJ, para as mesmas variações de modelagem consideradas anteriormente (75% de Z constante e 25% de P constante (Caso 1), 60% de Z constante e 40% de P constante (Caso 2) ou 50% de P constante e 50% de Z constante (Caso 3)), como pode ser visto nas Figuras V.13 e V.14.

Caso 1

Caso 2

Tensão pu

Segundos

Caso 3

Figura V.13 – Variação na tensão da SE Rocha Leão 138 kV na perda das LT Adrianópolis/São José e Angra/São José 500 kV.

Caso 1

Caso 3

Caso 2

Segundos

Fluxo Reativo

Mvar

Figura V.14 – Variação do fluxo de potência reativa entre as subestações de Adrianópolis e Macaé Merchant 345 kV na perda das LT Adrianópolis/São José e Angra/São José 500 kV.

Basicamente, por envolver uma situação de subtensão, no caso da perda dupla de São José 500 kV, não são observadas grandes variações nas demais variáveis monitoradas (ângulo e freqüência das máquinas). As alterações nos intercâmbios de potência ativa são devidas, principalmente, ao aumento das perdas.

Alguns pesquisadores aconselham o uso de diferentes valores do modelo ZIP para as diferentes classes de carga. Cargas com maior participação da classe residencial tendem a ser representadas com maior parcela de impedância constante, enquanto cargas, onde a presença industrial é grande, normalmente são representadas por parcelas maiores de potência constante, ou parcelas iguais de impedância e potência constante (corrente constante). O sistema CERJ, representado junto aos grupos de estudo de planejamento da operação e da expansão, é equivalentado e representado em uma única área (Área 10), que reúne toda a carga da empresa (residencial, comercial, industrial, rural). Fazendo uma avaliação da influência de diferentes representações das cargas pelo modelo ZIP, foram criadas quatro áreas (Área 90, Área 91, Área 92 e Área 93) para representar separadamente cada classe de carga e aplicar, sobre cada uma dessas áreas, a modelagem ZIP mais adequada. Essas áreas foram assim separadas:

  - Área 90 – cargas basicamente residenciais, com modelo de 75% de Z constante e 25% de P constante.

  - Área 91 – cargas predominantemente comerciais, com modelo de 60% de Z constante e 40% de P constante.

  - Área 92 – cargas puramente industriais, com modelo de 50% de Z constante e 50% de P constante.

  - Área 93 – cargas basicamente rurais, com modelo de 50% de Z constante e 50% de P constante.

Uma vez separadas as cargas por classes, comparou-se o resultado deste caso (Caso 2) com o caso em que toda empresa CERJ é representada em uma única área, com a carga modelada como 75% de Z constante e 25% de P constante (Caso 1). As variações podem ser constatadas nas Figuras V.15 e V.16, para a perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis e perda da UNE Angra II.

Caso 1

Caso 2

Angulo

Segundos

Figura V.15 – Variação angular da UHE Ilha dos Pombos em relação à Ilha Solteira na perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis e da UNE Angra II.

Segundos

Freqüência

Hz

Figura V.16 – Variação da freqüência da máquina da UNE Angra I na perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis e da UNE Angra II.

Estas mesmas variações podem ser verificadas para diversas outras variáveis monitoradas, como fluxos de potência ativa e reativa, tensão, potências ativa e reativa geradas e corrente nas linhas. Observa-se que um pequeno aprimoramento na representação da carga de uma empresa, pode levar a resultados bem diversos dos resultados obtidos com a simples representação ZIP para todo tipo de classe de carga. Novamente verifica-se a necessidade do conhecimento da carga da empresa e sua composição.

## V.7 A Agregação de Capacitores nas Cargas de Subestações

Ainda visando analisar o comportamento de um sistema elétrico, observa-se que diversas empresas usam abater das cargas reativas de suas subestações, o valor dos capacitores usados para correção do fator de potência. Em estudos de regime permanente tal prática não chega a comprometer os resultados. Porém, em estudos dinâmicos, principalmente em colapsos de tensão, verifica-se que esta prática, dependendo do montante de compensação instalada, pode comprometer a análise, visto que o valor da potência reativa varia diretamente com o quadrado da tensão.

Caso ainda mais grave se verifica no cálculo de limites dinâmicos de transmissão. O cálculo para limites dinâmicos é feito aumentando-se gradativamente a carga ativa e reativa de uma área, até que na perda de uma linha de suprimento provoque uma condição de instabilidade dinâmica. Uma vez que a carga é aumentada percentualmente, este aumento também incidirá sobre o valor do capacitor embutido na parcela reativa da carga.

A Área Rio de Janeiro/Espírito Santo, devido a sua localização geo-elétrica, a característica de grande importadora de energia (face à pequena quantidade de geração hidroelétrica instalada na área) e a sazonalidade de sua carga, verificando-se elevadas demandas de carga ativa e, principalmente reativa nos períodos de verão, concorre para que esta área seja forte candidata a colapsos de tensão. Uma constatação deste fato é a enorme quantidade de esquemas existentes nesta área.

A Tabela V.2 mostra a participação das empresas na composição da geração, carga e compensação existente na Área Rio de Janeiro/Espírito Santo.

Tabela V.2 – Geração/Carga/Compensação reativa das empresas da Área Rio de               Janeiro/Espírito Santo.

| Empresa | Geração | Carga |  | Capacitor (Mvar) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hidroelétrica (MW) | Ativa (MW) | Reativa (Mvar) |  |
| FURNAS | 210,0 | - | - | 1325,0 |
| LIGHT | 750,0 | 4720,2 | 1236,9 | 337,5 |
| CERJ | 56,0 | 1680,6 | 719,5 | 429,9 |
| ESCELSA | 256,0 | 1289,0 | 378,2 | 413,2 |
| TOTAL | 1062,0 | 7689,8 | 2334,6 | 1180,6 |

A prática de se equivalentar o montante de compensação reativa na barra de carga é uma prática comum até hoje adotada por várias empresas de distribuição. Como dito anteriormente,  o reativo entregue ao sistema por um banco de capacitores é diretamente proporcional a tensão e, em casos de afundamento de tensão, quando a necessidade de suporte de reativo é vital para a manutenção do sistema, se observam drásticas reduções no montante de reativo entregue pelo capacitor.

Apesar disso, não é incomum verificarem-se cargas em barramentos com elevados valores de fator de potência, embora seja de conhecimento geral que dificilmente o fator de potência atingiria estes valores sem a presença de uma compensação reativa. Até mesmo a compensação instalada em consumidores industriais deve ser representada. Na falta de dados reais sobre esta compensação, pode-se assumir valores típicos encontrados em literaturas ou artigos e estimar valores de compensação necessários para correção declarada nos casos. Alguns autores apontam fatores de potência típicos situados entre 0,7 e 0,8, com consumidores industriais no valor inferior e residenciais no valor superior desta faixa.

Para se verificar estas distorções foram simulados casos abatendo-se da carga reativa o montante de capacitor indicado nas barras de carga da CERJ e ESCELSA. Deve-se porém, observar que as cargas destas duas empresas resultam em um percentual inferior a 40% da carga total da Área Rio de Janeiro/Espírito Santo. O resultado pode ser visto nas Figuras V.17, V.18 e V.19. Procurou-se mostrar fluxos e tensão nas barras onde esta alteração seria refletida, ou seja, apenas as empresas acima citadas influenciam nestas barras.

Caso 1

Caso 2

Fluxo Ativo

MW

Segundos

Figura V.17 – Variação no fluxo de potência ativa entre a SE Adrianópolis e a SE Macaé (UTE Macaé Merchant) 345 kV na perda das LT Adrianópolis/São José e Angra/São José 500 kV.

Caso 1

Caso 2

Segundos

Fluxo Reativo

Mvar

Figura V.18 – Variação no fluxo de potência reativa entre a SE Adrianópolis e a SE Macaé (UTE Macaé Merchant) 345 kV na perda das LT Adrianópolis/São José e Angra/São José 500 kV.

Com a finalidade de ressaltar a influência deste procedimento, as Figuras V.17, V.18 e V.19 mostram as variáveis do sistema nas subestações responsáveis pelo suprimento apenas nas empresas envolvidas, ou seja, CERJ e ESCELSA.

Caso 1

Caso 2

Figura V.19 - Variação de tensão no barramento de 345 kV da SE  Campos, na perda da LT Adrianópolis/São José e Angra/São José.

Tensão pu

Segundos

O caso utilizado se refere à perda dupla de 500 kV da SE São José, que traz como conseqüência, colapso de tensão e esgotamento dos equipamentos de suporte de reativo para a Área Rio de Janeiro/Espírito Santo. A modelagem de carga é a atualmente utilizada nos estudos de estabilidade, ou seja, 75% e 65 % de impedância constante para as parcelas de carga ativa da CERJ e ESCELSA respectivamente. Para carga reativa, é considerado 100% de impedância constante. Observa-se na figura V.19 uma elevação no nível de tensão devido principalmente a  um maior suporte de reativo nas áreas enfocadas e, conseqüentemente, uma menor solicitação de reativo do sistema, como pode ser visto na figura V.18. Com maior nível de tensão verifica-se melhor atendimento as cargas, que se reflete em uma elevação no fluxo de potência ativa, conforme verificado na figura V.17.

## V.8 O Problema da Equivalência de Barras dos Sistema de Subtransmissão das Empresas nos Estudos Dinâmicos

Nos estudos realizados junto ao ONS/CCPE para planejamento, operação e definição de esquemas especiais de emergência, as empresas normalmente representam seus sistemas equivalentados, ou seja, apenas as barras principais são representadas. Isto se deve ao fato de que cada empresa integrante do Sistema Interligado Nacional tem direito à apenas um número limitado de barras. Embora a CERJ, nos estudos feitos junto ao ONS e CCPE, tenha reserva de 100 barras, esta representação é feita em 57 barras, que contemplam as barras de geração, as barras reguladoras de áreas e as principais barras de carga do sistema CERJ. Porém, para os estudos internos, a CERJ é dividida em 10 regiões elétricas, totalizando 366 barras.

Outra razão para a equivalência dos sistemas das empresas é a dificuldade de convergência dos casos, em sistemas muito radiais. Na verdade, a representação precisa de cada empresa só é necessária para um estudo localizado, visto que quanto mais distante do ponto de interesse, menor é a influência desta representação precisa.

Durante o processo de equivalência das cargas de uma empresa para sua representação nas barras de transmissão, as perdas nas transformações em regime permanente (I2X) são agregadas às cargas equivalentadas finais. Porém, durante defeitos que incorram em acentuadas quedas de tensão, as perdas nas transformações aumentam e no caso das cargas equivalentadas este aumento não será computado, resultando em cenários mais otimistas que o real. A única forma de se verificar o aumento destas perdas é através da correta representação dos transformadores de distribuição. Nos resultados mostrados abaixo, utilizou-se a representação equivalentada, com apenas 57 barras (Caso 1), e a representação total da empresa, com 366 barras (Caso 2). Como conseqüência, observa-se maior carga atendida no 1º caso em função de um melhor nível na tensão de suprimento.

Caso 1

Caso 2

Fluxo Ativo

MW

Segundos

Figura V.20 – Variação no fluxo de potência ativa entre as subestações de Adrianópolis e Guaxindiba na perda das LT Adrianópolis/São José e Angra/São José 500 kV.

Caso 1

Caso 2

Segundos

Tensão pu

Figura V.21 – Variação na tensão da subestação de Alcântara 138 kV na perda das LT Adrianópolis/São José e Angra/São José 500 kV.

No caso de empresas que tenham medição de carga no primário de seus transformadores, estes dados medidos deverão ser transferidos para o secundário, abatendo-se as perdas previstas e dados de placa do transformador para potência e impedância deverão ser utilizados a fim de melhorar a precisão dos resultados. Na falta destes dados, parâmetros típicos poderão ser usados, ressaltando-se porém que haverá uma redução na precisão.

## V.9 Sumário

Conforme pode ser visto neste capítulo, o conhecimento profundo da carga deve ser a premissa básica de um estudo de estabilidade. Embora não se considerem as representações de alimentadores e transformadores de distribuição de uma empresa, o que provavelmente tornaria o caso irreal, esta omissão pode ser considerada como parte da margem de erro prevista para estudos deste tipo.

Diversos autores ressaltam que o ideal seria que cada empresa possuísse registros de eventos ocorridos a fim de modelar corretamente sua carga. Porém, raramente as empresas possuem estes dados e neste caso estimações podem ser feitas, baseadas em conhecimento da participação das classes de carga na carga total da empresa, assim como participação dos diversos componentes nas classes de carga. Logicamente, uma análise de sensibilidade, através de variações de cenários, deverá ser feita a fim de validar os dados estimados.

### Capítulo VI

# REPRESENTAÇÃO de CARGAS ATRAVÉS

# DE MODELOS DINÂMICOS:

# SIMULAÇÕES E RESULTADOS

## VI.1 Introdução

A instabilidade transitória se caracteriza pela perda de sincronismo dos geradores face a uma severa contingência em um sistema de potência, podendo ser a perda de importantes unidades geradoras, rejeição de um grande bloco de carga ou mesmo um curto circuito sólido. Dependendo das condições do sistema ou de sua localização, um evento desta natureza pode levar a abertura de interligações, ilhamentos e até mesmo, blecaute de grandes proporções. Durante estas contingências, verifica-se grande variação angular nos geradores, assim como nos fluxos de potência ativa e reativa, tensão nas barras e em outras variáveis do sistema. Estas condições são altamente dinâmicas, variando no tempo e ações rápidas baseadas em esquemas de segurança são requeridas a fim de salvaguardar o sistema.

Os eventos que envolvem instabilidade de tensão estão normalmente relacionados com um aumento extremo e inesperado de carga, acima da capacidade máxima de transferência de potência. Porém, eventos recentes mostram quadros de instabilidade de tensão causados por desligamentos de circuitos em cascata, provocados por um único defeito localizado, por operação incorreta de dispositivos de proteção ou mesmo falhas durante serviços de manutenção.

Como já mencionado no Capítulo II, para eventos onde as magnitudes de variação de tensão e freqüência são relativamente pequenas, os modelos estáticos apresentados no capítulo anterior podem ser usados para modelar cargas. Porém, para grandes perturbações no sistema é necessário que o comportamento dinâmico da carga seja modelado, sob o risco de, em avaliações otimistas a atuação do esquema não ser efetiva espalhando-se para um evento de grandes proporções, e em avaliações pessimistas, o corte de carga ser muito superior ao necessário penalizando, de forma desnecessária, uma grande quantidade de consumidores. Acima de tudo as ações corretivas devem ser rápidas e eficientes e normalmente envolvem cortes de carga, em montante certo, em um tempo preciso e em local adequado.

Para estas avaliações, onde as ações envolvem cortes de fornecimento sob risco de um colapso de grandes proporções, a confiabilidade nos resultados dos estudos que definem os esquemas de segurança é fundamental. Como estes estudos envolvem normalmente várias empresas com diferentes características, o conhecimento da carga e de seu comportamento é fundamental, devendo-se procurar representar a carga o mais realisticamente possível.

Estudos e eventos ocorridos mostram que, tipicamente áreas de instabilidade de tensão caracterizam-se por elevado percentual de motores nas cargas consideradas. Nestes casos, o afundamento de tensão provoca redução na rotação dos motores e aumento na solicitação de reativo do sistema. O aumento na solicitação de reativo provoca aumento nas perdas reativas ( I2X ) e esgotamento na capacidade de geração de reativo pelos equipamentos de suporte da área envolvida (banco de capacitores, compensadores síncronos, etc), podendo se estender para outras áreas do sistema. Em alguns casos, a proteção de motores industriais poderá atuar retirando carga do sistema e podendo inclusive salvar o sistema de um colapso. Porém, no caso de motores menores, como os de aparelhos de ar condicionado, esta proteção não existe, fazendo com que um defeito localizado em um pequeno sistema se espalhe para todo resto da rede. O aumento da participação deste tipo de motor na carga total do sistema faz com que sua representação se torne fundamental principalmente nos estudos dinâmicos de estabilidade de tensão.

## VI.2 Tratamento da Carga

Para a correta representação da carga em estudos dinâmicos, uma avaliação bem detalhada deverá ser feita. Diversos autores ressaltam a dependência das cargas em fatores sazonais, climáticos, horários e até mesmo econômicos. Desta forma, análises deverão ser feitas para diferentes períodos do ano (inverno e verão, principalmente para regiões quentes, onde a influência de refrigeração é grande), para diferentes horários (dia e noite, ou seja, carga média e pesada, respectivamente) e para grandes oscilações econômicas ou situações extraordinárias, como condições de racionamento (onde se verificam mudanças nos hábitos e costumes dos consumidores).

Basicamente, os componentes da carga podem ser divididos em grupos, tais como:

- Motores – pequenos (uso residencial até aproximadamente 2,5 HP); médios (uso comercial, industrial e rural, entre 2,5 e 50 HP) e grandes (uso industrial, acima de 50 HP).

- Iluminação – incandescente (maior utilização na classe residencial) e de descarga (classe comercial, industrial e iluminação pública).

- Equipamentos com potência constante – televisões, computadores, etc.

- Outras – chuveiros, aquecedores, fornos, etc.

As cargas, já historicamente definidas por vários autores e citadas em capítulos anteriores, podem ser separadas em quatro classes, de acordo com suas atividades:

- Residencial

- Comercial

- Industrial

- Rural

A partir dessas classificações, é possível montar uma matriz que relaciona a participação dos componentes por classe de consumidores assim como a participação de cada classe na carga total de uma empresa. Deve-se ressaltar que cada empresa poderá ter uma matriz diferente, baseada nas características de sua carga, assim como haverá matrizes diferentes dentro da mesma empresa em função de diversos fatores, sendo os mais óbvios, a sazonalidade (inverno e verão) e o período de carga (carga pesada e carga média). Para a participação de motores de indução dentro da carga total de cada classe foi considerado o percentual encontrado em vários artigos e já consagrado por diversos autores, conforme descrito no Capítulo II, exceto para a carga residencial. Para esta classe, foram consideradas algumas informações recentes sobre a situação econômica como alteração nos hábitos dos consumidores residenciais após o racionamento de 2001. A Tabela VI.1 mostra esta participação

Tabela VI.1 – Composição de carga da empresa CERJ

|  | Motores |  |  |  |  |  | Iluminação |  |  |  | Cargas |  | Outras |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pequenos |  | Médios |  | Grandes |  | Incandesc. |  | Descarga |  | P cte |  |  |  |  |  |
|  | % | MW | % | MW | % | MW | % | MW | % | MW | % | MW | % | MW | % | MW |
| Residencial | 18,0 | 213,7 | - | - | - | - | 47,0 | 558,0 | 10,0 | 118,7 | 15,0 | 178,1 | 10,0 | 118,7 | 70,6 | 1187,2 |
| Comercial | - | - | 40,0 | 49,3 | - | - | - | - | 40,0 | 49,3 | 10,0 | 12,3 | 10,0 | 12,3 | 7,3 | 123,2 |
| Industrial | - | - | 40,0 | 121,2 | 40,0 | 121,2 | - | - | 10,0 | 30,3 | - | - | 10,0 | 30,3 | 18,0 | 303,0 |
| Rural | - | - | 80,0 | 53,8 | - | - | - | - | 20,0 | 13,4 | - | - | - | - | 4,0 | 67,2 |
| Total | 12,7 | 213,7 | 13,3 | 224,2 | 7,2 | 121,2 | 33,2 | 558,0 | 12,6 | 211,7 | 11,3 | 190,4 | 9,6 | 161,3 | 100,0 | 1680,6 |

Como pode ser visto acima, a participação de motores de indução na carga da empresa não é tão significativa, representando cerca de 33% da carga total. Isto se deve principalmente ao baixo número de consumidores industriais, rurais e comerciais de grande porte nesta área de concessão.

Apesar da baixa participação de carga deste tipo na CERJ, levantamentos indicam que normalmente a participação de motores de indução na carga de um sistema elétrico de potência interligado com várias empresas, situa-se entre 60 e 70% do total. Grande parte das empresas, porém, não modelam suas cargas dinamicamente, o que dificulta a realização de estudos, principalmente de colapsos de tensão.

VI.3 Premissas das Simulações

Para as simulações foram usadas as mesmas contingências utilizadas no Capítulo V, quais sejam:

- Curto circuito de baixa resistência aplicado no terminal do circuito 1 da linha de transmissão Cachoeira Paulista / Adrianópolis 500 kV, provocando sua abertura, assim como a perda da Usina Nuclear de Angra II;

- Curto circuito nos terminais das linhas de transmissão Adrianópolis / São José e Angra / São José, com conseqüente abertura, caracterizando a perda do suprimento ao barramento de 500 kV da subestação de São José.

a fim de se observar o desempenho dinâmico do sistema tanto em casos de instabilidade angular como em situações de colapso de tensão, levando-se em consideração a presença da modelagem de motores de indução apenas na carga da CERJ.

Desta forma, foi necessário inserir os dados de motores de indução, que representassem efetivamente a carga em motores dos consumidores, nos programas utilizados. Para tal, foram feitos levantamentos junto às áreas comerciais, com o intuito de se definir, principalmente, perfil dos consumidores para que fosse possível estabelecer uma coerência com relação à capacidade dos motores. Esta solução foi adotada face às dificuldades de se obter, junto aos consumidores, maiores informações de sua carga. Para compor os dados necessários para representação no Anarede e no Anatem, foram utilizados os parâmetros típicos de motores de indução, descritos por Van Cutsen [85] e reproduzidos na Tabela VI.2:

##### Tabela VI.2 – Parâmetros típicos de motor de indução, em pu.

| Tipo | Resistência | Reatância | Reatância de | Resistência | Reatância |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do Estator | do Estator | Magnetização | do Rotor | do Rotor |
| Alimentador* | 0,001 | 0,23 | 3,00 | 0,02 | 0,23 |
| Industrial Pequeno | 0,031 | 0,10 | 3,20 | 0,018 | 0,18 |
| Industrial Pequeno | 0,078 | 0,065 | 2,67 | 0,044 | 0,049 |
| Industrial Médio | 0,016 | 0,063 | 0,96 | 0,009 | 0,016 |
| Industrial Grande | 0,013 | 0,067 | 3,80 | 0,009 | 0,17 |

* Medição feita em alimentador basicamente residencial e comercial de pequeno porte.

Uma vez definidos os parâmetros típicos de motores e sua participação dentro das classes de carga, estes dados podem ser introduzidos nos modelos e os casos de referência novamente ajustados. Este novo ajuste deve-se ao fato de que a carga ativa será a mesma (ou bem próxima) do caso inicial porém, visto que a carga reativa consumida pelos motores de indução será uma resposta do modelo usado, ocorrerão valores diferentes dos inicialmente estimados.

A correta modelagem da carga, com a representação dos motores de indução, é a parte mais importante de todo o processo de estudos dinâmicos. A dificuldade na etapa de levantamento de dados, no estabelecimento de relações de participação por componente e por classe de carga e, até mesmo, a introdução dos dados nos casos de referência tornam esta tarefa bastante onerosa, principalmente em termos de tempo. Porém, uma vez cumprida esta etapa, é possível obter-se maior precisão dos resultados dos estudos.

Para a conveniência do leitor, diversos aspectos de modelagem de motores de indução em regimes estacionários e transitórios são recapitulados no Anexo B. Para facilidade do usuário, um programa foi desenvolvido para introdução destes dados nos programas Anarede e Anatem, conforme mostrado no Anexo C.

## VI.4 A Representação da Carga Industrial como Motor de Indução

Geralmente, a primeira tentativa de se representar a carga de uma empresa com modelagem dinâmica é representar apenas os consumidores industriais. Isto se deve ao fato de que é relativamente fácil identificar esta classe de consumidores, principalmente os que estão conectados em média e alta tensão (igual ou acima de 34,5 kV).

Assim, simulações foram feitas com o intuito de se verificar o comportamento do sistema apenas com a representação desta classe de carga como motor de indução, considerando-se o sistema CERJ totalmente representado em suas dez regiões elétricas (Caso 1). Os resultados foram comparados com a representação ZIP atualmente usada nos estudos (75% de Z constante e 25% de P constante para a carga ativa, e 100% de Z constante para a carga reativa) também para o sistema CERJ aberto (Caso 2) e podem ser vistos nas Figuras VI.1 à VI.7, para a perda de um circuito da linha Cachoeira Paulista/Adrianópolis e da UNE Angra II:

Caso 1

Caso 2

Segundos

Freqüência

Hz

Figura VI.1 – Variação angular de Angra I em relação à Ilha Solteira na perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis e da UNE Angra II.

Segundos

Freqüência

Hz

Caso 1

Caso 2

Fluxo Ativo

MW

Figura VI.2 – Fluxo de potência reativa entre Adrianópolis e a UTE Macaé Merchant 345 kV na perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis e da UNE Angra II.

Os casos utilizados nas simulações com representação da carga industrial como motores de indução, tiveram um desvio do ponto de operação do caso base inicial, principalmente no suporte de reativo solicitado ao sistema e consequentemente, desvio de tensão do ponto de operação. A fim de que valores diferentes de condição inicial não provocassem alterações significativas nos resultados das simulações, procurou-se ajustar as tensões do sistema no mesmo ponto de operação para a condição pré-defeito, como pode ser observado nas Figuras VI.1 a VI.7, no instante t = 0, porém sem alterar a carga tanto ativa como reativa, a fim de não provocar diferenças significativas no requisito total da Área Rio de Janeiro/Espírito Santo.

Caso 2

Segundos

Fluxo Ativo

MW

Caso 1

Figura VI.3 – Fluxo de potência ativa entre as subestações de Adrianópolis e Alcântara na perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis e da UNE Angra II.

Caso 1

Caso 2

Segundos

Fluxo Reativo

Mvar

Figura VI.4 – Geração de reativo na UHE Ilha dos Pombos na perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis e da UNE Angra II.

Como já citado por vários autores, a grande diferença entre a representação da carga como modelo ZIP e a representação através de motores de indução verifica-se no comportamento da parcela reativa da carga. A potência ativa de uma barra deverá ser zerada (quando toda carga ativa for declarada como motor de indução) ou corrigida pelo abatimento da potência ativa declarada como motor de indução da carga total da barra (quando apenas parte da carga ativa for declarada como motor de indução). A potência reativa consumida pelo motor de indução não é declarada, e sim calculada pelo programa Anarede a partir dos parâmetros declarados para estes motores. Uma vez calculada esta parcela, ela deverá ser abatida da carga reativa declarada inicialmente para aquela barra, quando apenas parte daquela carga for declarada como motor de indução. Embora partam de pontos de operação diferentes, uma vez que se procurou não utilizar recursos para corrigir esta situação, ou seja, alterar o requisito de carga, principalmente reativa, solicitada pelo sistema CERJ e que poderiam mascarar o resultados, isto não invalida os resultados e as grandes diferenças observadas durante o evento.

Caso 2

Fluxo Reativo

MW

Segundos

Caso 1

Figura VI.5 – Fluxo de potência reativa entre as subestações de Adrianópolis 345 kV e UTE Macaé Merchant 345 kV na perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis e da UNE Angra II.

Observa-se, na Figura VI.5 uma diferença no instante t=0, devido ao ajuste da carga reativa feita pelo próprio programa Anarede, em função dos parâmetros declarados para os motores representados. Esta situação torna-se ainda mais clara em barras próximas ao suprimento da carga, muitas vezes apresentando comportamentos opostos aos verificados quando se utiliza a modelagem ZIP.

Caso 1

Caso 2

Segundos

Fluxo Reativo

MW

Figura VI.6 – Fluxo de potência reativa entre as subestações de Adrianópolis e Alcântara 138 kV na perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis e da UNE Angra II.

Além do aumento na solicitação de reativo, observa-se na Figura VI.7 uma abertura na oscilação da tensão e conseqüente degradação da tensão, resultado da solicitação sempre crescente de potência reativa, característica do comportamento dos motores de indução. Este comportamento tem sido verificado em diversos testes, em campo e em laboratório, e indica um maior consumo de reativo pelo motor de indução, conforme os níveis de tensão caem e que, por sua vez, solicita maior suporte de reativo. Este processo tende a repetir até que haja o bloqueio do motor ou, no caso de grandes motores industriais, até que a proteção de subtensão atue desconectando o motor.

Caso 1

Caso 2

Segundos

Tensão pu

Figura VI.7 – Tensão na barra de 138 kV da subestação de Rocha leão 138 kV na perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis e da UNE Angra II.

Para a perda dupla das linhas de suprimento de 500 kV da subestação de São José, observa-se um perfil mais comportado de todas as variáveis observadas. Na Figura VI.8, observa-se redução da potência ativa entre o caso usando-se a modelagem ZIP (Caso 1) e o caso com modelagem de motores de indução para carga industrial (Caso 2). Como ambos os casos partem do mesmo requisito de potência ativa, como pode ser verificado no instante t=0, esta redução é explicável pela redução de tensão no segundo caso, que pode ser vista na Figura VI.10. Por sua vez, a degradação no perfil de tensão deve-se ao aumento da solicitação de potência reativa, comportamento característico dos motores de indução, o que pode ser visto na Figura VI.9. Este comportamento é observado tanto nas linhas de suprimento às áreas como nas linhas de suprimento próximas as cargas.

Caso 1

Caso 2

Segundos

Fluxo Ativo

MW

Figura VI.8 – Fluxo de potência ativa entre as subestações de Adrianópolis e Alcântara 138 kV na perda das LT Adrianópolis/São José e Angra/São José 500 kV.

Caso 1

Caso 2

Segundos

Fluxo Reativo

Mvar

Figura VI.9 – Fluxo de potência reativa entre as subestações de Adrianópolis e Alcântara 138 kV na perda das LT Adrianópolis/São José e Angra/São José 500 kV.

Caso 1

Caso 2

Segundos

Tensão pu

Figura VI.10 – Tensão na barra de 138 kV da subestação de Rocha Leão 138 kV na perda das LT Adrianópolis/São José e Angra/São José 500 kV.

O que pode ser observado dos casos acima mostrados é que para casos de colapso de tensão, embora haja sensível diferença entre os valores finais das variáveis, o comportamento destas durante o evento é bem similar. Porém, em casos de instabilidade observam comportamentos diversos da mesma variável, podendo levar inclusive a decisões erradas na determinação do instante para efetuar o corte de carga.

VI.5 Representação de Motores de Indução Separadamente nas Várias Classes de Carga

Diante das profundas alterações de valor e comportamento das variáveis do sistema, quando da introdução da modelagem dos motores industriais, foram feitas simulações com o objetivo de se ter uma sensibilidade da influência desta representação nas outras diferentes classes de carga.

Utilizando-se dos levantamentos feitos sobre a participação de motores em cada classe de carga, foram montados diversos casos, inserindo-se a representação de motores de indução no percentual de carga definido anteriormente (Tabela VI.1). Desta forma foram montados os seguintes casos:

- Caso 1 – 100% da carga representado com modelo ZIP, com 75% de Z constante e 25% de P constante para a parcela ativa da carga e 100% de Z constante para a parcela reativa da carga.

- Caso 2 - 17,6% da carga  modelada como motor de indução industrial e 82,4% representada com o modelo ZIP.

- Caso 3 - 12,7% da carga modelada como motor de indução residencial e 87,3% representada com o modelo ZIP.

- Caso 4 - 2,9% da carga modelada como motor de indução comercial e 97,1% representada com o modelo ZIP.

A carga do caso inicial (Caso 1), assim como o restante da carga dos demais casos, foi representada pelo modelo ZIP, com 75% de Z constante e 25% de P constante para carga ativa e 100% de Z constante para carga reativa. Além disso, os casos foram ajustados para partir de um ponto de operação onde as tensões nas barras de suprimento ficassem bem próximas das tensões do caso inicial. Os resultados obtidos podem ser vistos nas Figuras VI.11 e VI.12:

Caso 1

Caso 3

Caso 2

Caso 4

Angulo

Segundos

Figura VI.11 – Variação angular da UHE Ilha dos Pombos em relação à Ilha Solteira na perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis e da UNE Angra II .

Caso 3

Caso 2

Caso 4

Segundos

Fluxo Reativo

MW

Caso 1

Figura VI.12 – Variação da potência reativa gerada na UHE Ilha dos Pombos na perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis e da UNE Angra II.

Nas Figuras VI.11 e VI.12 observa-se uma pequena variação de valores e comportamento do caso onde foi feita a representação de motores de indução na carga comercial (Caso 3) para o caso com o modelo ZIP puro (Caso 1). Isto se deve basicamente ao pequeno percentual da carga comercial representada como motor de indução (apenas 2,9% da carga total da empresa), uma vez que se tentou modelar apenas grandes consumidores comerciais.

Na Figura VI.13, pode-se observar comportamento bem semelhante para o fluxo de potência ativa de suprimento à carga para as modelagens consideradas. Caso bem diferente observa-se no comportamento do fluxo de potência reativa, como pode ser visto na Figura VI.14. Apesar do baixo percentual de carga industrial modelada como motor de indução (Caso 2), verifica- se grande variação na solicitação de suporte do sistema.

Vários autores constataram que, devido ao comportamento característico dos motores de indução face a redução na tensão (ou suja, quanto menor a tensão, maior a solicitação de suporte de reativo, o que provocará nova queda na tensão), as áreas mais propensas a instabilidade de tensão caracterizam-se por elevado percentual de motores nas cargas.

Caso 1

Caso 3

Caso 2

Segundos

Fluxo Ativo

MW

Caso 4

Figura VI.13 – Fluxo de potência ativa entre as subestações de São José e Magé 138 kV na perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis e da UNE Angra II.

Observa-se, na Figura VI.14, que as cargas residenciais modeladas com motores de indução (Caso 4) têm um comportamento mais amortizado que as demais classes, resultando em um melhor perfil de tensão.

Caso 1

Caso 3

Caso 2

Caso 4

Segundos

Fluxo Reativo

Mvar

Figura VI.14 – Fluxo de potência reativa entre as subestações de São José e Magé 138 kV na perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis e da UNE Angra II.

Caso 1

Caso 2

Segundos

Tensão pu

Caso 3

Caso 4

Figura VI.15 – Tensão na barra de 138 kV da subestação de Magé 138 kV na perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis e da UNE Angra II.

Em todos os casos (Figuras VI.11 a VI.15) pode-se constatar a instabilidade do sistema, porém as características específicas de comportamento de cada classe de carga nos levam a conclusão que a simples representação de grandes consumidores industriais não refletirá o real comportamento do sistema. A modelagem feita apenas para a carga industrial poderá levar a decisões falhas, com cortes de carga acima do necessário para controlar o processo de instabilidade.

Para a perda dupla de linhas de 500 kV de suprimento a subestação de São José, que se caracteriza por um afundamento de tensão na Área Rio de Janeiro/Espírito Santo, assim como no caso de instabilidade mostrado acima, o comportamento das modelagens para os diversos tipos de carga também resulta em comportamento bem distinto das variáveis monitoradas. A representação apenas com modelagem de motores industriais reflete em condição bem pior, principalmente quanto à solicitação de potência reativa, como pode ser visto na Figura VI.18.

A Figura VI.16 mostra um comportamento mais instável com amortecimento mais lento quando apenas a parcela de carga industrial é representada como motor de indução (Caso 2), quando comparado ao comportamento das demais modelagens (modelo ZIP (Caso 1) ou como motores de indução na carga comercial (Caso 3) e residencial (Caso 4)).

Caso 2

Caso 4

Angulo

Segundos

Caso 1

Caso 3

Figura VI.16 – Variação angular da UHE Ilha dos Pombos em relação à Ilha Solteira na perda das LT Adrianópolis/São José e Angra/São José 500 kV.

Caso 2

Fluxo Ativo

MW

Caso 1

Caso 3

Caso 4

Segundos

Figura VI.17 – Fluxo de potência ativa entre as subestações de Adrianópolis e Alcântara 138 kV na perda das LT Adrianópolis/São José e Angra/São José 500 kV.

Caso 1

Caso 3

Caso 2

Caso 4

Fluxo Reativo

Mvar

Segundos

Figura VI.18 – Fluxo de potência reativa entre as subestações de Adrianópolis e Alcântara 138 kV na perda das LT Adrianópolis/São José e Angra/São José 500 kV.

A Figura VI.19 mostra a tensão na barra da subestação de Alcântara 138 kV, cujos fluxos de potência ativa e reativa podem ser vistos nas figuras VI.17 e VI.18. Surpreendentemente, observa-se que a modelagem de motores de indução apenas na carga residencial (Caso 4) resulta em um melhor perfil de tensão na barra de suprimento. Este fenômeno já foi observado e descrito por diversos autores. Deve-se ressaltar que os parâmetros utilizados para a modelagem da carga residencial foram parâmetros descritos por P. Kundur [49], obtidos através de medições feitas em alimentadores.

A fim de destacar ainda mais a condição observada do perfil de tensão, incluiu-se a Figura VI.20, que mostra a tensão na subestação de Rocha Leão. Esta subestação torna-se importante pois vários estudos de ocorrências na Área Rio de Janeiro/Espírito Santo apontam esta barra como sendo a barra mais crítica da área em situações de colapso de tensão.

Caso 1

Caso 3

Caso 2

Caso 4

Segundos

Tensão pu

Figura VI.19 – Variação de tensão na barra da subestação de Alcântara 138 kV na perda das LT Adrianópolis/São José e Angra/São José 500 kV.

Caso 1

Caso 3

Caso 2

Caso 4

Segundos

Tensão pu

Figura VI.20 – Variação de tensão na barra da subestação de Rocha Leão 138 kV na perda das LT Adrianópolis/São José e Angra/São José 500 kV.

Nas Figuras VI.19 e VI.20 é possível observar um perfil de tensão mais elevado, quando apenas os consumidores residenciais são modelados com parte de sua carga como motores de indução. Como já citado anteriormente, os parâmetros desta modelagem foram obtidos através de medições feitas em alimentadores com características residenciais/comerciais. Este fenômeno foi observado por diversos autores e analisado por Concórdia [12] como sendo o efeito de saturação dos transformadores de distribuição, quando da elevação de solicitação de reativo e conseqüente queda na freqüência, resultando em elevação na tensão final.

## VI.6 Representação de Motores de Indução em todas as Classes de Carga

Por fim, a última simulação consistiu em representar simultaneamente todas as classes de carga em um mesmo caso base (Caso 2), com os respectivos percentuais de participação de motores de indução em cada classe, conforme descrito na Tabela VI.1 e comparar com o caso onde todas as cargas são representadas através do modelo ZIP (Caso 1). Novamente, o procedimento de ajuste de tensão nos casos foi feito, a fim de se partir de um mesmo ponto inicial de operação, como pode ser visto no instante t=0 das Figuras VI.21 e VI.22.

A barra de 500 kV da subestação de Cachoeira Paulista é a principal barra de suprimento da Área Rio de Janeiro/Espírito Santo, visto que dela partem as linhas em direção a Adrianópolis (2 circuitos) e Angra (1 circuito), além da transformação 500/138  kV. As Figuras VI.21 e VI.22 mostram os fluxos de potência ativa e reativa de suprimento à Área Rio de Janeiro/Espírito Santo, na perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis 500 kV e perda da UNE Angra II. Observa-se que, para condição inicial, os requisitos de potência ativa e reativa da área são iguais. Porém, durante a ocorrência, a solicitação de reativo do sistema externo para a área apresenta um crescimento significativo, assim como se verifica elevação na solicitação das fontes de suporte de reativo internas a área.

Caso 1

Caso 2

Fluxo Ativo

MW

Segundos

Figura VI.21 – Fluxo de potência ativa entre as subestações de Tijuco Preto e Cachoeira Paulista 500 kV na perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis e da UNE Angra II .

Fluxo Reativo

Mvar

Caso 1

Caso 2

Segundos

Figura VI.22 – Fluxo de potência reativa entre as subestações Tijuco Preto e Cachoeira Paulista na perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis e da UNE Angra II

As Figuras VI.23 e VI.24 mostram os fluxos de potência ativa e reativa de Adrianópolis para Alcântara. Observa-se que, devido à característica da região de Alcântara (sendo a SE Alcântara uma das principais barras de suprimento ao sistema CERJ com grande participação de classes industriais, comerciais e residenciais) o fluxo de suprimento apresenta um comportamento da componente reativa bem diverso da simples representação ZIP.

Caso 1

Segundos

Fluxo Ativo

MW

Caso 2

Figura VI.23 – Fluxo de potência ativa entre as subestações de Adrianópolis e Alcântara 138 kV na perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis e da UNE Angra II.

Caso 1

Segundos

Fluxo Reativo

Mvar

Caso 2

Figura VI.24 – Fluxo de potência reativa entre as subestações de Adrianópolis e Alcântara 138 kV na perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis e da UNE Angra II.

Caso 1

Segundos

Caso 2

Tensão pu

Figura VI.25 – Tensão na subestação Alcântara 138 kV na perda da LT Cachoeira Paulista/Adrianópolis e da UNE Angra II.

A queda no perfil de tensão, devido ao aumento da solicitação de reativo, também pode ser vista na Figura VI.25. Este mesmo comportamento pode ser verificado nas demais subestações do sistema, algumas com maior outras com menor intensidade.

Para a perda dupla das linhas de 500 kV de suprimento a São José observa-se, nas Figuras VI.26 e VI.27, redução na corrente da LT Cachoeira Paulista / Adrianópolis, principal tronco de suprimento à Área Rio de Janeiro/Espírito Santo em 500 kV, bem como na LT Itutinga/Adrianópolis, outro tronco de suprimento à área em 345 kV. Esta redução deve-se basicamente a uma maior queda nos níveis de tensão da área.

Caso 1

Caso 2

Segundos

Corrente A

Figura VI.26 – Corrente na linha Tijuco Preto para Cachoeira Paulista 500 kV na perda das LT Adrianópolis/São José e Angra/São José 500 kV.

Caso 1

Caso 2

Segundos

Corrente A

Figura VI.27 – Corrente na linha Itutinga para Adrianópolis 345 kV na perda das LT Adrianópolis/São José e Angra/São José 500 kV.

Em conseqüência disto, verifica-se aumento nos níveis de tensão das barras de suprimento externas a área Rio de Janeiro/Espírito Santo, como pode ser visto na Figura VI.28.

Caso 1

Segundos

Tensão pu

Caso 2

Figura VI.28 – Tensão em Tijuco Preto 500 kV na perda das LT Adrianópolis/São José e Angra/São José 500 kV.

Esta elevação na tensão deverá ser monitorada devido à proteção de sobretensão, normalmente existente em bancos de capacitores, o que em caso de atuação degradará ainda mais a tensão na Área Rio de Janeiro/Espírito Santo.

Internamente a área Rio de Janeiro/Espírito Santo, também se verifica, através das Figuras VI.29 e VI.30, uma redução no fluxo de ativo porém uma elevação na solicitação de reativo, o que provoca o esgotamento da fontes de suporte de reativo internas a área.

Caso 1

Caso 2

Segundos

Fluxo Ativo

MW

Figura VI.29 – Fluxo de potência ativa na linha Adrianópolis para Magé 138 kV na perda das LT Adrianópolis/São José e Angra/São José 500 kV.

Caso 1

Caso 2

Segundos

Fluxo Reativo

Mvar

Figura VI.30 – Fluxo de potência reativa na linha Adrianópolis para Magé 138 kV na perda das LT Adrianópolis/São José e Angra/São José 500 kV.

Poderão ocorrer, ainda, níveis de tensão inferiores aos previsto através do modelo ZIP, como pode ser visto na Figura VI.31.

Caso 1

Caso 2

Segundos

Tensão pu

Figura VI.31 – Tensão na subestação de Alcântara 138 kV na perda das LT Adrianópolis/São José e Angra/São José 500 kV.

Esta indicação dos patamares finais de tensão é vital para a determinação do montante de carga a ser retirado pela atuação do esquema, a fim de trazer a tensão a níveis aceitáveis à operação.

VI.7 Sumário

Conforme já frisado várias vezes no decorrer deste estudo, a correta modelagem da carga é o passo mais importante do procedimento de estudos dinâmicos. E, também como mostrado anteriormente, é a parte que consome maior tempo, face a necessidade de levantamento de dados e características da carga. Uma vez que não existe medição suficiente para uma base de dados sólida, o critério na coleta e no processamento dos dados de carga deverá ser extremamente rigoroso a fim de não prejudicar o desempenho dos estudos.Nesta etapa, a participação de especialistas, seja na área de planejamento da distribuição ou nas áreas comerciais, é fundamental para a confiabilidade dos dados.

A representação de motores de indução em todas as classes de carga de uma empresa de distribuição dentro da área de interesse onde se pretende fazer estudos dinâmicos,é de vital importância quando se tem necessidade de precisão de resultados. A grande maioria destes estudos determinam não só os limites dinâmicos de uma área como também a implantação de esquemas de segurança envolvendo, na maioria das vezes, cortes de carga dentro das empresas. Uma vez representada corretamente a carga, pode se ter indicações corretas para maximização de intercâmbios e de atuação de esquemas, bem como otimização dos cortes de carga, sem colocar o Sistema Interligado em risco.

Como visto neste capítulo, a representação simplista da carga como motor de indução com representação apenas da classe industrial, levará muitas vezes a condições pessimistas, com restrições de transferência de potência e até mesmo corte de carga não realista, prejudicando sem necessidade maior número de consumidores.

Uma vez feito este primeiro levantamento e, visto que não há drástica variação na distribuição e evolução das cargas de uma empresa, estes dados poderão ser usados bastando apenas uma atualização de rotina quando da realização de novos estudos.

### Capítulo VII

## Conclusões

## VII.1 Retrospectiva

Autores, pesquisadores e profissionais do setor elétrico concordam que a modelagem de qualquer dos elementos que compõem um sistema elétrico de potência é de vital importância para a confiabilidade dos resultados finais de estudos de planejamento e operação. Muito tem se debatido sobre o assunto e muitos avanços foram feitos, tanto em termos de ferramentas como em termos de modelos. Neste ponto, pode se dizer que avanços significativos foram feitos em modelos precisos de geradores, reguladores, linhas de transmissão e transformadores. Porém, a modelagem de carga é um assunto há muito tempo debatido, sem haver um consenso final sobre o melhor método a se aplicar nos estudos. Esta Dissertação teve como meta apresentar os vários resultados de simulações dinâmicas, oriundos da variação da modelagem de carga usada.

Nos Capítulos V e VI foram analisados dois eventos, envolvendo principalmente a Área Rio de Janeiro/Espírito Santo. Através dos eventos selecionados, buscou-se mostrar o comportamento do sistema diante de duas contingências de diferentes características:

A primeira, uma instabilidade angular de grandes proporções e com conseqüências drásticas, não só para a Área Rio de Janeiro/Espírito Santo, como também para todo o sistema.

A segunda, envolvendo perda de importantes linhas de suprimento à área, com elevadas sobrecargas e grave afundamento de tensão.

Três abordagens foram feitas para verificar os desempenhos das modelagens de carga atualmente disponíveis, nas duas situações descritas:

Modelagem Estática – Procurou-se mostrar que a modelagem estática, apesar das severas críticas por partedos que a empregam, ainda tem sua utilidade, sendo assim até hoje largamente usada em estudos de planejamento e operação. Foi mostrado que esta simples modelagem deve usada com cautela para que seja possível, principalmente em empresas com grande participação das classes residenciais e comerciais, a obtenção de resultados razoáveis, pelo menos para a componente ativa da potência.

Modelagem Dinâmica – Procurou-se mostrar que a modelagem dinâmica tem melhor desempenho, em termos de precisão, do que a modelagem estática.  Porém seu uso deve ser criterioso a fim de que não haja erros de dimensionamento nas ações corretivas de esquemas de segurança.

Modelagem Composta (Modelo Estático + Modelo Dinâmico) – Esta abordagem apresentou o melhor desempenho entre as modelagens estudadas, visto que considera, em cada classe de carga, não só a participação de motores de indução como também de outros tipos de carga, como iluminação. Os resultados obtidos com sua utilização, se mostraram mais coerentes com as descrições de eventos já ocorridos.

A grande dificuldade encontrada durante o trabalho foi, sem dúvida alguma, o levantamento de dados, tanto relativos à própria carga (distribuição por classe de carga, parâmetros de motores) como os dados registrados de eventos ocorridos, bem como a inclusão destes dados nos programas computacionais utilizados.

## VII.2 Principais Constatações

Das simulações apresentadas nos Capítulos V e VI, algumas constatações ficaram evidentes, tais como:

A característica aleatória da carga, devido ao grande número de componentes e a grande diversidade de sua natureza, é traduzida em um comportamento dinâmico de difícil modelagem.

É observado melhor desempenho quando são usados  agrupamentos por classe de carga (residencial, comercial, industrial e rural), até mesmo com a modelagem ZIP, podendo-se aplicar diferentes percentuais de P constante e Z constante de acordo com a classe de carga.

- Para pequenas variações de tensão (normalmente 5%) e freqüência, o modelo ZIP apresenta desempenho satisfatório, visto que para este ponto de operação as variáveis do sistema não apresentam variações significativas. Porém para grandes excursões de tensão e/ou freqüência, este modelo apresenta desempenho insatisfatório, principalmente para a componente reativa da potência.

- O desempenho do modelo composto, ou seja, carga estática + motor de indução apresenta desempenho superior ao modelo ZIP e ao modelo considerando apenas motores de indução, uma vez que em qualquer instalação, parte da carga é de iluminação e outros componentes, que amortecem o comportamento dinâmico dos motores de indução.

- A falta de registros de medições sobre eventos ocorridos prejudica muito o desenvolvimento de estudos sobre a modelagem de carga.

- A correta modelagem da carga na determinação de esquemas de controle de emergência, possibilita operar o sistema com menores margens de erro, melhor representando as restrições de operação e, conseqüentemente, permitindo uma melhor exploração do sistema.

- Com a atual tecnologia baseada em controladores lógicos programáveis, onde toda a lógica de atuação é baseada nos estudos das contingências com a atuação de medidas corretivas, torna-se premente uma melhor modelagem da carga do sistema a fim de evitar atuações incorretas.

## VII.3 Principais Contribuições

Através do problema apresentado, foi possível descrever procedimentos que podem facilitar e aprimorar a modelagem de carga atualmente usada pelas empresas do Sistema Interligado Nacional. Procurou-se mostrar que a correta modelagem da carga representa importante dado de entrada para obtenção de resultados confiáveis, bem como uma melhor indicação para o planejamento e operação do sistema dentro das estreitas margens de segurança que atualmente vêm sendo impostas ao sistema, seja por questões econômicas ou por questões ambientais.

O desenvolvimento de um programa auxiliar para a implementação dos dados de entrada da modelagem de motores de indução nos programas Anarede e Anatem, teve como objetivo facilitar esta operação que, conforme constatado durante o desenvolvimento deste estudo, mostrou ser bastante penosa. Este programa permite ainda a utilização de parâmetros típicos para agrupamentos de motores de indução, encontrados em literaturas, a criação de novos agrupamentos de motores ou a introdução de parâmetros definidos pelo usuário.

## VII.4 Principais Recomendações

## VII.4.1 Quanto a procedimentos e critérios

Diversos procedimentos devem ser seguidos quando da representação dos sistemas das empresas envolvidas, a fim de não comprometer o resultado dos estudos.

- A área de interesse deve ser representada o mais detalhadamente possível. Quanto mais distante da área de interesse, menor a necessidade de precisão em representação da carga.

- A separação das cargas nas diversas classes de consumo deve ser pesquisada e criteriosamente organizada, destacando os agrupamentos mais significativos dentro de cada empresa.

- O conhecimento do comportamento de cada classe de carga durante os diversos períodos de carga é recomendável.

- Curvas de carga típicas de subestações exclusivamente dedicadas a apenas uma classe de carga, poderão ser usadas para acompanhar o comportamento desta classe durante o período desejado (carga pesada, média ou leve, bem como carga de inverno e de verão).

- Subestações que atendam a mais de uma classe de carga, deverão ter suas composições pesquisadas.

- A participação dos componentes de cada classe de carga deverá ser estimada, através de conhecimento próprio ou de estimativas encontradas ena literatura.

- Uma modelagem mais coerente pode ser definida, uma vez determinadas as participações de cada classe na carga total da empresa, a participação dos componentes em cada classe e seu comportamento durante o período desejado.

- Dados sobre equipamentos instalados, principalmente em consumidores industriais de grande e médio porte, devem ser pesquisados.

- A modelagem dinâmica deve ser perseguida de forma a refletir o comportamento do sistema durante um distúrbio, principalmente em relação à componente reativa.

- Com a tendência atual para esquemas de segurança baseados no uso de Contoladores Lógicos Programáveis (CLP), onde é possível determinar o período de carga de uma ocorrência, esforços deverão ser feitos no sentido de modelar corretamente a carga, compatível com cada período, a fim de evitar cortes desnecessários

## VII.4.2 Quanto a aperfeiçoamentos computacionais

- O número limitado para representação de motores de indução no Anarede e no Anatem impede uma melhor representação deste tipo de carga. A representação apenas de consumidores industriais de grande porte mostrou ser incompatível com a realidade do sistema.

- As potências-base especificadas na representação de motores de indução no programa Anarede, devem ter valores próximos às potências nominais dos motores, a fim de evitar problemas de convergência devido a escorregamento. Com isso, a representação de motores de indução na classe residencial fica comprometida, devido ao número máximo permitido para este tipo de representação.

- .

## VII.5 Tópicos para Investigações

O aparecimento de novos desenvolvimentos, como redes neurais, tem aberto novos campos de pesquisa sobre a modelagem da carga de um sistema. O avanço tecnológico, como por exemplo equipamentos eletricamente mais eficientes, mostra que alguns conceitos e modelos, há muito usados, devem ser revistos. Motores, com menores perdas, têm mostrado comportamento menos amortecido quando sujeitos a oscilações de tensão. Desta forma, novos testes, em campo e/ou laboratórios, devem ser perseguidos a fim de validar os modelos existentes. Para tal, novos equipamentos de medição e monitoramento das variáveis do sistema, economicamente factíveis, têm concorrido para tornar possíveis supervisões e pesquisas que possibilitem uma melhor compreensão do comportamento da carga do sistema.

As implementações dos dados relativos aos motores e processos de correção das cargas devido a esta representação nos programas computacionais, devem ser facilitadas a fim de evitar elevado consumo de tempo em cálculos e na criação de arquivos com novos dados.